建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：灞河新区分布式集中供热工程（一期）        —五村供热项目（临时热源站）

建设单位（盖章）：西安东城热力有限公司

编制日期：         2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 灞河新区分布式集中供热工程（一期） —五村供热项目（临时热源站） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-610169-44-03-069797 |  |  |
| 建设单位联系人 | 卫宁 | 联系方式 | 180xxxx7036 |
| 建设地点 | 西安市灞河新区五村安置楼西北角 |  |  |
| 地理坐标 | （109度05分05.280秒，34度17分00.69秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（天然气锅炉总容量1吨/小时 （0.7兆瓦）以上的） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 灞河新区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020-610169-44-03-069797 |
| 总投资（万元） | 839.94 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 11.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 ☑是：项目主体已基本建成，设备安装到位，未接受行政处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与相关政策的符合性分析 本项目为灞河新区五村片区的集中供热项目，与相关环保政策文件的符合性分析见下表。 与相关环保政策符合性分析一览表 政策名称; 内容; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 持续因地制宜实施“煤改气”、油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。; 本项目为燃气锅炉，燃料为天然气; 符合. 《西安市大气污染防治条例》（2018）; 市、区县人民政府应当编制供热专项规划，发展分布式能源，统筹热源和管网建设，逐步扩大城乡集中供热范围。; 本项目属于分布式供热站; 符合. 2、选址合理性分析 本项目位于灞河新区五村安置区西北角。项目周围主要为居民小区，周边无食品、农副产品加工类对大气环境质量要求较高的企业，本项目的建设对周边企业无明显制约因素。项目建成后正常工况下，废气、废水及噪声排放均可满足标准要求，从环境影响角度分析，项目建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、地理位置与四邻关系 本项目位于五村安置楼的西北角，东侧为五村安置楼以及商业区，南侧规划为商业区（目前为空地），西侧为规划路（建设中），北侧为规划路（已建成待使用）。地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 2、工程组成 本项目位于五村安置楼的西北角，建设地上锅炉房1座，占地面积1800平方米，建筑面积880.44平方米，安装14MW燃气热水锅炉1台，7MW燃气热水锅炉2台，总负荷为28MW（合40吨/小时），总供热面积为80万平方米，供热范围为柳莺路以北，灞瑞一路以南，纺渭路以东，柳烟路以西。 其工程组成详见下表。 本项目工程组成一览表（生活区） 类别; 工程名称; 建设内容. 主体工程; 锅炉房; 地上1F，占地面积1800平方米，建筑面积880.44平方米，安装14MW燃气热水锅炉1台，7MW燃气热水锅炉2台，总负荷为28MW（合40吨/小时）。. 辅助工程; 水处理间; 设全自动软水器1台，产水量10~15m3/h，采用离子交换树脂处理工艺，配套20m3软水箱1台及其它辅助设备。. 公用工程; 供水; 市政供水。. 供电; 市政供电。. 供气; 市政天然气。. 环保工程; 废气; 锅炉均采用低氮燃烧器，天然气燃烧废气经8m高排气筒（DA001~DA003）排放，排气筒管径为0.8m。. 废水; 生产废水：软化制备废水、锅炉排污水和反冲洗废水排入化粪池收集后进入市政污水管网，后排入西安市第三污水处理厂。. 噪声; 选择低噪声设备，锅炉和水泵均设置减振装置，并全部设置于全封闭的隔音设备房内。. 固体废物; 废离子交换树脂设暂存箱收集后交厂家回收处置； 生活垃圾垃圾桶分类收集，环卫部门分类清运。. 3、生产设备 本项目具体生产设备见下表。 本项目主要生产设备一览表 编号; 设备名称; 设备型号及参数; 数量; 备注. 1; 真空超低氮燃气热水锅炉; YHZRQ-600N；额定热功率：7MW 供回水问的：110/70℃；循环流量：150m3/h 设计热效率：96.3%；单台耗气量：740.3m3/h; 2台; 带控制柜. 2; 真空超低氮燃气热水锅炉; YHZRQ-1200N；额定热功率：14MW 供回水问的：110/70℃；循环流量：300m3/h 设计热效率：96.3%；单台耗气量：1480.6m3/h; 1台; 带控制柜. 3; 热网循环水泵; KQW150/410-55/2；流量：180m3/h; 2台; /. 4; 热网循环水泵; KQW200/410-55/2；流量：360m3/h; 2台; 1用1备. 5; 全自动软水器; WD-10B；产水量：10~15m3/h; 1台; /. 6; 软化水箱; 20m3; 1台. 7; 吸顶式房间通风器; 功率：120W; 1台; /. 8; 吸顶式房间通风器; 功率：250W; 2台; /. 4、主要原辅材料 本项目的主要原辅材料详见下表。 本项目主要原辅材料一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 天然气; 639.6; 万m3/a; 市政供气. 2; 水; 14473.6; m3/a; 市政供水. 根据锅炉的运行时间则锅炉天然气用量核算过程详见下表。 天然气用量核算过程一览表 分类; 单台耗气量m3/h; 运行时间; 用气量万m3/a. 7MW; 740.3; 高峰期3台锅炉全部运行，低峰期运行1台14MW锅炉，每天高峰期和低峰期时间分别为12小时，全年供暖120天; 639.6. 14MW; 1480.6. 本项目热负荷统计分析一览表 供热指标（w/m2）; 供热面积m2; 热负荷(MW); 高峰期锅炉功率(MW); 匹配性. 35; 80万; 28; 28; 匹配. 根据表6，项目锅炉总吨位与总体热负荷的相匹配。 5、水平衡 （1）给水：用水主要为生产用水和员工生活用水，其中生产用水为锅炉补给水，锅炉补给水主要为循环系统损失的补水和锅炉定期排污的补水。 ①生产用水 循环系统损失补水：对于密闭的热力网循环系统，由于管道及供热设施密封不严，系统漏水；系统检修漏水等原因，需要定期补充。 根据建设单位提供的资料，7MW锅炉循环水量为150m3/h，14MW锅炉循环水量为300m3/h，根据设计补充量按循环水量的1%核算，则全天补充水量为108m3/d，全年补充水量为12960m3/a。 锅炉定期排污水：锅炉定期排污频次为1月1次，所有锅炉每次排污水总计10m3，则全年排污水量为40m3/a。 综上所述，本项目锅炉补充水量为13000m3/a，平均每天108.33m3/d；软水制备率为90%，则软水制备用水量约为14444.44m3/a，平均每天约120.37m3/d。 ②生活用水 本项目劳动定员9人，不在锅炉房内食宿，全年工作120天，根据《行业用水定额（修订稿）》（陕西省地方标准DB61/T943-2020），生活用水量按27L/人·d计，则员工生活用水量为0.24m3/d（29.16m3/a）。 则本项目全年新鲜用水量为120.61m3/d（14473.60m3/a）。 （2）排水 本项目废水主要为软水制备废水、锅炉排污水，其中软水制备废水为12.04m3/d（1444.44m3/a），锅炉排污水量为0.33m3/d（40.00m3/a），生活污水排放量为0.19m3/d（23.33m3/a），所有废水一起经化粪池收集后经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂处理。 综上，本项目用水排水情况详见下表。 本项目水平衡表 单位：m3/d 类别; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 备注. 软水制备用水; 120.37; 108.33; 12.04; 其中软水制备用水中的损耗量为制备的软水量. 生活用水; 0.24; 0.05; 0.19. 合计; 120.61; 108.38; 12.56; /. 本项目软化水平衡表 单位：m3/d 类别; 使用量; 损耗量; 排放量. 软化水; 循环系统补水; 108.00; 108.00; 0. 锅炉定期排污水; 0.33; 0; 0.33. 合计; 108.33; 108.00; 0.33. 图1 本项目水平衡图 单位：m3/d 6、工作制度及人员编制 - 本项目员工共9人，三班制，每班3人。运行时间11月15日-次年3月15日，全天运行。 7、平面布置 锅炉房为地上一层，根据需要将锅炉房划分为锅炉间、水处理间、办公室、控制室等，分区功能明确。项目平面布置详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产污环节 （1）工艺流程及产污环节 本项目营运期的工艺流程及产污环节见下图。 图2 项目营运期工艺流程及产污节点图 （2）主要生产工艺流程简述 燃烧系统：天然气在锅炉内燃烧，将锅内水加热成高温热水，通过循环水泵送至采暖系统，经热交换达到供暖的目的，热交换后的水回到锅炉重新被加热。 补水系统：自来水经过软水器软化处理后，产生软化废水，废水排入污水管网，软水排入软水水箱补充锅炉损耗和采暖系统损耗。 锅炉运行过程中产污主要有锅炉燃烧废气（G1）、软水制备废水（W1）、锅炉排污水（W2）、废离子交换树脂（S1）以及泵、风机等产生的噪声（N）。 （3）其他环保工程、辅助工程的产污环节 辅助工程：员工产生的生活污水（W3）和生活垃圾（S2）； 综上所述，本项目运营期的污染源及污染因子情况详见下表。 污染源及污染因子识别 类别; 产生环节; 代号; 污染因子; 排污方式. 废气; 天然气燃烧; G1; SO2、NOx、颗粒物; 连续. 废水; 软水制备; W1; SS; 间歇. 锅炉排污; W2; SS; 间歇. 员工生活; W3; BOD5、COD、SS、氨氮; 间歇. 固废; 软水器; S1; 废离子交换树脂; 间歇. 员工生活; S2; 生活垃圾; 间歇. 噪声; 设备; N; Leq（A）; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与原有项目有关的环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解项目所在地环境空气质量现状，本次环评根据陕西省环境保护厅公布的《环保快报2021年1-12月全省环境空气质量状况》进行评价。根据环保快报“附表4-2021年1-12月关中地区64个县（区）空气质量状况统计表”中“灞桥区”数据进行评价，统计数据见下表。 2021年西安市灞桥区空气质量状况统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 35; 40; 87; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 75; 70; 107; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111; 不达标. O3; 第90百分位浓度; 157; 160; 98; 达标. CO; 第95百分位浓度; 1400; 4000; 35; 达标. 根据统计结果可知灞桥区除PM2.5、PM10的年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，其他指标均满足要求。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区。 2、环境噪声质量现状 本次声环境现状监测委托陕西博润检测服务有限公司进行，监测报告见附件4，具体如下所述。 （1）监测点位置：在项目东侧的五村安置楼和西侧的灞桥区东城第六小学各设一个监测点（1#~2#），具体点位布设见附图2。 （2）监测项目：连续等效A声级。 （3）监测时间及频次：1天，昼夜各监测1次。 （4）声环境现状监测结果：监测结果见下表。 声环境质量监测结果 单位：LeqdB（A） 测点编号; 监测点位; 执行标准. 昼间（LAeq,T）; 夜间（LAeq,T）. 1#; 五村安置楼; 49; 43. 2#; 灞桥区东城第六小学; 47; 42. 标准; 60; 50. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目水环境保护目标具体如下。 环境保护目标一览表 项目; 保护目标; 相对项目方位; 与厂区距离(m); 保护级别. 废气; 五村安置楼; E; 15; 二类区. 灞桥区东城第六小学; W; 25. 易合坊; W; 270. 尚璟鑫苑; NW; 250. 噪声; 五村安置楼; E; 15; 2类区. 灞桥区东城第六小学; W; 25. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准。 标准名称; 执行标准; 项目; 标准值; 单位. 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）; 三级标准; pH; 6~9; 无量纲. COD; 500; mg/L. BOD5; 300. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; A级标准; 氨氮; 45. （2）营运期天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。 标准名称及级(类)别; 污染因子; 标准值. 类别; 数值. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 颗粒物; 关中地区燃气锅炉; 10mg/m3. 二氧化硫; 20mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. （3）营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 标准名称; 执行标准; 执行范围; 项目; 标准值; 单位. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 厂界; 等效 声级Leq; 昼间; 60; dB（A）. 夜间; 50. （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定 |
| 总量 控制 指标 | 本项目运营期污染物排放总量指标建议为：SO2：0.26t/a，NOx：1.94t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期已经结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、水环境影响分析 （1）废水污染物产排情况 本项目废水主要为生产废水（软化制备废水、锅炉排污水）和生活污水，软化制备废水、锅炉排污水和生活污水一起经化粪池收集后，经市政污水管网排入西安市第三污水处理厂。软化制备废水、锅炉排污水中污染物主要为SS；生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。营运期废水产生及排放情况见下表。 营运期废水污染物产排情况一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮. 生产废水（1484.44m3/a）; 产生浓度（mg/L）; /; /; 200; /. 产生量（t/a）; /; /; 0.30; /. 生活污水（23.33m3/a）; 产生浓度（mg/L）; 350; 170; 400; 45. 产生量（t/a）; 0.008; 0.004; 0.009; 0.001. 混合后废水总量（1507.77m3/a）; 排放浓度（mg/L）; 5.42; 2.63; 204.94; 0.70. 排放量（t/a）; 0.008; 0.004; 0.31; 0.001. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 500; 300; 400; -. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015） A级标准; -; -; -; 45. （2）达标排放分析 根据表13可知，本项目营运期废水中各污染物的排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级要求后，最终排入西安市第三污水处理厂。 （3）污水处理厂依托性分析 西安市第三污水处理厂位于南牛寺村以西，日处理规模为30×104m3/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目在其收纳范围内，故废水排入西安市第三污水处理厂可行。 （4）废水基本信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水、生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 市政污水管网; 间接排放; TW001; 化粪池; /; DW001; 符合; 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放. 2、大气环境影响分析 （1）锅炉废气达标分析 本项目锅炉房设置14MW燃气热水锅炉1台，7MW燃气热水锅炉2台，全年运行120天，其中高峰期运锅炉全部运行，低峰期运行1台14MW锅炉，高峰期和低峰期时间分别为每天12小时，则本项目小时最大天然气用量为2961m3/h，年用天然气量为639.6万m3/a。每台锅炉配置一根8m高排气筒。 ①烟气量 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），烟气排放量Q计算公式如下： Q=Vgy×R；Vgy=0.285Qnet+0.343 式中：Vgy——基准烟气量，Nm3/m3； R——核算时段内锅炉燃料耗量，m3，单台7MW锅炉消耗量为740.3m3/h，单台14MW锅炉消耗量为1480.6m3/h；所有锅炉年总用量639.6万m3/h； Qnet——气体燃料低位发热量，本项目取35.95MJ/m3。 根据计算，单台7MW烟气量为7839m3/h，单台14MW锅炉烟气量为15678m3/h，所有锅炉年总烟气量为6772.8万m3/a。 ②SO2排放量核算 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），有组织废气应优先采用物料衡算法计算源强，燃气锅炉SO2排放量参照下式： 式中：ESO2——核算时段内二氧化硫排放量，t； R——核算时段内锅炉燃料耗量，万m3，单台7MW锅炉消耗量为740.3m3/h，单台14MW锅炉消耗量为1480.6m3/h；所有锅炉年总用量639.6万m3/h； St——燃料总硫的质量浓度，mg/m3，本项目依据《中华人民共和国国家标准 天然气》（GB17820-2018）取20mg/m3； ηs——脱硫效率，%，本项目取0； K——燃料中硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，根据附录B，取值为1。 根据计算，单台7MW的SO2排放量为0.03kg/h，单台14MW的SO2排放量为0.06kg/h，所有锅炉SO2总排放量为0.26t/a。 ③NOx排放量核算 燃气锅炉氮氧化物排放量参照下式： ENOX=产污系数×Q×（1-ηNOx）×10-3 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物有排放量，t； 产污系数——根据第二次全国污染源普查工业污染源系数手册，本项目燃气锅炉均配备国际领先低氮燃烧器，产污系数为3.03kg/万立方米-原料； Q——核算时段内燃气使用量，万m3；单台7MW锅炉消耗量为740.3m3/h，单台14MW锅炉消耗量为1480.6m3/h；所有锅炉年总用量639.6万m3/h； ηNOx——脱硝效率，%，本项目取0。 根据计算，单台7MW的NOx排放量为0.22kg/h，单台14MW的NOx排放量为0.45kg/h，所有锅炉NOx总排放量为1.94t/a。 ④颗粒物排放量核算 燃气锅炉颗粒物排放量参照下式： 式中：E-核算时段内颗粒物排放量，t/a； R-核算时段内燃料耗量，万m3/a； βj-产污系数，kg/万m3，根据《环境保护实用数据手册》，取0.8kg/万m3， η-污染物的脱除效率，%，取0 经计算，单台7MW的颗粒物排放量为0.06kg/h，单台14MW的颗粒物排放量为0.12kg/h，所有锅炉颗粒物总排放量为0.64t/a。 综上所述，本项目废气排放情况详见下表。其中7MW、14MW的锅炉配套的排气筒编号分别为1~2#，3#。 锅炉废气排放情况、执行标准一览表 污染源; 污染物指标; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度限值（mg/m3）; 国家或地方污染物排放标准. 1~2#排气筒; SO2; 3.78; 0.03; 0.04; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）. NOX; 28.62; 0.22; 0.32; 50. 颗粒物; 7.56; 0.06; 0.09; 10. 3#排气筒; SO2; 3.78; 0.06; 0.17; 20. NOX; 28.62; 0.45; 1.29; 50. 颗粒物; 7.56; 0.12; 0.34; 10. 根据分析可知SO2、NOx和颗粒物的排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。因此本项目废气排放对周边环境空气的影响较小。 低氮燃烧器工作原理：低氮燃烧技术又称燃料分级或炉内还原技术，它是降低NOX排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%-85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>1的条件下燃烧，其余15%-20%的燃料作为还原剂在主燃区的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<1，再燃区不仅使已生成的NOX得到还原，同时抑制了新的NOX生成，可进一步降低NOX的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。 （2）本项目产排污节点、污染物及污染治理设施 废气产污环节名称、污染物及污染治理设施一览表 生产工艺; 生产设施; 废气产污节点环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 燃烧系统; 燃气锅炉; 烟气; 颗粒物; 有组织; /; /. 二氧化硫; 有组织; /; /. 氮氧化物; 有组织; 低氮燃烧器; 是. （3）本项目排放口信息 大气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. DA 001; 1#排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 109.079691; 34.284731; 8; 0.8; 60; /. DA 002; 2#排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 109.079638; 34.284757; 8; 0.8; 60; /. DA 003; 3#排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 109.079571; 34.284779; 8; 0.8; 60; /. （4）本项目自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）及相关标准，营运期环境监测计划表见下表。 监测计划表 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 污染物名称; 监测设施. DA001; 1#排气筒; NOx; 自动监测. SO2、颗粒物; 每季一次. DA002~DA003; 2#~3#排气筒; NOx; 每月一次. SO2、颗粒物; 每年一次. （5）排气筒高度合理性分析 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中要求：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度高出最高建筑物3m以上”。两个锅炉房的排气筒高度合理性分析如下所述。 五村锅炉房位于地上1层，半径200m距离内最高建筑物高度为99m，因为锅炉烟囱安装有烟气消白设施，并因为防火距离的要求，需距离最近的居民楼至少15m以上，因此烟囱无法依附于居民楼的墙体，在考虑到安全、 经济、可行的基础上，五村供热站排气筒高度设为8m，其烟囱朝向南侧（西安市冬季主导风向为东北风），以免烟气扩散对居民生活造成影响。 3、噪声 （1）源强及治理措施 本项目运营期噪声主要来源于锅炉燃烧器、风机、循环泵等设备运行噪声，项目选用低噪设备，噪声值为80~90dB（A），项目主要噪声源强见下表。 本项目主要设备噪声源 单位：dB（A） 设备名称; 单台噪声级; 数量; 采取的降噪措施; 时段. 燃烧器; 85; 3台; 减振、置于隔音房内; 昼夜持续. 风机; 90; 3台; 减振、置于隔音房内. 循环水泵; 80; 3台; 减振、置于隔音房内. （2）预测结果及评价 本次环评采用NoiseSystem系统对本项目噪声影响进行预测分析，项目影响预测结果如下。 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 48; /; /; 48; 48; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A). 南厂界; 40; /; /; 40; 40. 西厂界; 38; /; /; 38; 38. 北厂界; 47; /; /; 47; 47. 东侧居民楼; 47; 49; 43; 51; 48. 灞桥区东城第六小学; 33; 47; 42; 47; 42. 从预测结果可以看出，项目各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；敏感点的噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。项目运营期间，设备噪声对周边环境影响较小。 （3）自行监测要求 噪声自行监测方案 污染类别; 监测项目; 采样方法; 分析方法; 监测频次; 排放限值. 噪声; 厂区东、南、西、北厂界噪声; 夜间和昼间各测1次; 多功能声级计; 1次/季度; 昼; 60dB（A）. 夜; 50dB（A）. 4、固体废物 本项目固体废物为废离子交换树脂和生活垃圾。 （1）废离子交换树脂 纯水制备设备的离子交换树脂需要定期更换，根据设备厂家提供的设计方案可知，离子树脂每年更换一次，每次更换量为0.5吨，由厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员为9人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计算，则每天产生的生活垃圾为4.5kg/d，年生活垃圾产生量为0.54t/a。经垃圾桶分类收集后由环卫部门分类清运。 本项目固体废物产生及处置情况一览表 名称; 性质; 形态; 产生量 （t/a）; 处理处置方法. 废离子交换树脂; 一般固废; 固态; 0.5; 厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存. 生活垃圾; 生活垃圾; 固态; 0.54; 垃圾桶分类收集，环卫部门清运. 因此本项目产生的固体废物均得到妥善处置，对外环境影响较小。 5、地下水、土壤环境 根据本项目产污特征，本项目不涉及地下水和土壤环境污染。 6、环境风险 本项目为燃气锅炉，燃料为天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目使用的天然气（以甲烷计）为危险物质，天然气来源于市政燃气管道，项目不设天然气储罐，不贮存天然气，厂界内天然气输送管道及天然气锅炉为危险源。 （1）环境敏感目标概况 经调查，项目主要环境敏感目标为东侧住宅楼和西侧的灞桥区东城第六小学。 （2）环境风险识别及风险分析 本项目环境风险类型包括泄漏、火灾、爆炸等引发的次生伴生污染物的排放，天然气泄漏后遇到明火会发生火灾甚至发生爆炸，天然气不完全燃烧产生的CO，会对周围大气环境产生影响。 项目使用的天燃气从厂区接口引入，厂界内以管道输送，管道内天然气存储量较少，事故状况下天然气泄漏量有限，天然气管道上设置紧急切断阀，一旦出现异常情况，控制系统控制阀门自动关闭，确保天然气不会持续泄漏，天然气主要成分为甲烷，相对密度小，比空气轻，具有良好的扩散性，项目周边较空旷，天然气会很快散发，不会对周围环境产生明显影响。 天然气为易燃易爆气体，泄漏后与空气能形成爆炸性混合物，容易发生火灾爆炸。除爆炸冲击波伤害之外，火灾和爆炸过程中还会产生大量烟雾。烟雾是物质在燃烧反应过程中生成的含有气态、液态和固体物质与空气的混合物。通常它由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分以及可燃物的燃烧分解产物所组成。天然气燃烧后主要产生水、CO、CO2、SO2等物质。在发生火灾爆炸时，消防应急人员迅速采用灭火措施能有效抑制CO和SO2等有害物质的排放，并及时疏导下风向人员后，不会对周围环境产生显著影响。 （3）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①建设单位应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理，设置天然气气体浓度报警装置及其他安全措施。 ②按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》，锅炉房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 ③项目内的燃气管线可能存在一定的风险隐患，因此锅炉房内应设置可燃气体报警器，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备，天然气管线内设置应急阀门。 ④本项目锅炉房内严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。 ⑤建设单位应根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可条例》等法律法规要求，履行安全评价相关手续。 ⑥对锅炉操作人员进行训操作上岗培，以保证操作安全规范。 （4）环境风险应急措施 根据本项目的特性，对发生泄漏、火灾、爆炸环境风险事故的应急措施如下： ①一旦发生天然气泄漏事故，应迅速关闭天然气管道阀门，避免泄露量扩大；撤离污染区人员至安全区，并进行隔离，周围设警告标志，严格限制出入。 ②当发生火灾及燃爆事故时，现场人员或其他人员应该立刻拨打火警电话119并立即通知有关人员停止作业，尽快切断气源、电源，组织人员和其他易燃物品的疏散，并利用就近的消防器材将火苗扑灭，但不可用水救火。当火灾进入发展阶段、猛烈阶段，应由消防队来组织灭火，现场人员在确保安全的情况下不可逃离现场，应和消防人员配合，做好灭火工作。 ③中毒事故发生后，应该立即拨打120急救电话，并停止生产，疏散职工。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫 | 低氮燃烧器+8米排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） |
|  | DA002 |  | 低氮燃烧器+8米排气筒 |  |
|  | DA003 |  | 低氮燃烧器+8米排气筒 |  |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级标准 |
| 声环境 | 设备运行 噪声 | 机械噪声 | 减振、隔声房 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固体废物 | 废离子交换树脂：厂家现场更换并回收处置，不在现场暂存； 生活垃圾：垃圾桶分类收集，环卫部门清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生； 2、锅炉房内配置一定数的灭火设备； 3、锅炉房内应设置可燃气体报警器； 4、操作人员安全培训 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证相关手续，履行验收相关手续。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，本项目运行后拟采取环评中各项污染防治措施经济技术可行，项目污染物排放对周围环境的影响较小，从环境影响角度分析，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | / | / | / | 0.26t/a | / | 0.26t/a | +0.26t/a |
|  | NOX | / | / | / | 1.94t/a | / | 1.94t/a | +1.94t/a |
|  | 颗粒物 | / | / | / | 0.51t/a | / | 0.51t/a | +0.51t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.008t/a | / | 0.008t/a | +0.008t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.31t/a | / | 0.31t/a | +0.31t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 0.54t/a | / | 0.54t/a | +0.54t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①