建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   美陶厂棚改安置供热中心建设项目  

建设单位（盖章）： 秦华热力集团有限公司  

编制日期：       二零二二年八月         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	美陶厂棚改安置供热中心建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王朝龙
	联系方式
	151xxxx0685

	建设地点
	陕西省西安市灞桥区电厂东路5号

	地理坐标
	（ 109 度 3 分 0.382 秒， 34 度 16 分 46.163 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91 热力生产和供应工程

	建设性质
	☑新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	187
	环保投资（万元）
	19

	环保投资占比（%）
	10.2%
	施工工期
	/

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	80

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为集中供热建设项目。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中的鼓励类、限制类以及淘汰类，因此，可视为允许类；此外，根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017 年本），本项目不属于名录中7个产能过剩及禁止新建行业；根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目属于“二、许可准入类（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业”。故本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。

2、选址合理性分析

本项目位于西安市灞桥区电厂东路5号西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层及地下二层，锅炉房所在地排水、电力、燃气等管线已敷设到位；项目运营时产生的锅炉天然气燃烧废气、锅炉废水、噪声以及固体废物等环境影响因素在采取相应的污染防治措施后，均可得到有效的治理，对周围环境及敏感目标影响较小。因此，选址基本合理。

3、相关政策符合性分析

本项目与相关政策协调性分析详见表1-1。

表1-1   相关政策符合性分析

名称

主要要求

本项目情况

符合性

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

提升能源结构清洁低碳水平。
按照煤炭集中使用、清洁利用原则…加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。
持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。
本项目为热力供应业，锅炉采用清洁能源天然气，主要用于居民冬季取暖。

符合

《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）

13．深入推进清洁取暖和散煤治理。统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，城市建成区着力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2022年底，全省（关中、陕北）清洁取暖率达90%左右。
15．持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。
本项目锅炉采用天然气为燃料，并且锅炉配备有低氮燃烧技术，锅炉废气排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。

符合

西安市人民政府办公厅关于印发《西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》的通知（市政办发〔2022〕18号）
18．深入推进清洁取暖。统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，城市建成区着力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2022年底，清洁取暖率达到90%以上。
21．持续推进锅炉综合整治。
（1）督促集中供热企业加强备用燃煤锅炉和燃气锅炉维护保养。10月底前督促指导集中供热企业开展燃煤锅炉和燃气锅炉检修、维护、保养，实施“冬病夏治”，燃气锅炉严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》，备用燃煤锅炉执行“西安排放限值”，确保采暖期锅炉安全稳定运行。
本项目锅炉采用天然气为燃料，并且锅炉配备有低氮燃烧技术，锅炉废气排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。
符合
《西安市集中供热条例》
第七条 鼓励各类投资主体依照国家有关法律、法规的规定，投资集中供热项目的建设和运营

第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热
第十三条 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。

第二十一条 本市集中供热实行经营许可制度。供热企业取得集中供热经营许可证后，方可从事集中供热。

依据西安市城市管理和综合执法局燃热处提供的情况说明（详见附件5），“分布式集中供热是西安市政府目前鼓励支持和大力推广的供热模式，同时也属于西安市城管局监督管理的集中供热项目范畴”。
本项目为西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目集中供暖项目，属于区域锅炉房建设。
项目供暖锅炉采用清洁能源天然气且废气排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。

本项目已经申请办理了西安市集中供热经营许可证（详见附件4）
符合

综上所述，本项目符合《陕西省“十四五”生态环境保护规划》、《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）、《西安市蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案》（市政办发〔2022〕18号）以及《西安市集中供热条例》等的相关政策。

4、三线一单符合性分析

本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。
表1-2   本项目与“三线一单”的符合性
《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）
环境准入与管控要求
本项目情况
符合性
根据西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控单元（详见附图7）。
重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。
7、重点管控区
7.10高污染燃料禁燃区。污染物排放管控：推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。
根据西安市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于重点管控单元，项目不涉及优先管控单元（主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区），因此，项目不涉及生态红线区域；
本项目为供热建设项目，不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，符合环境准入负面清单管理要求；
项目以清洁能源天然气为燃料，污染物排放可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准要求，项目通过合理利用水电资源，“三废”合理处理，可满足相关管控要求，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能，不触及环境质量底线。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目地理位置

本项目位于西安市灞桥区电厂东路5号西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层及地下二层，项目锅炉房位于2#楼负一层的西南方向、换热站位于2#楼负二层的西南方向，锅炉房及换热站地上部分为小区绿化。
项目地理位置详见附图1，四邻关系详见附图2，项目所在区域负一层平面布置详见附图3。

2、建设内容

本项目主要建设内容：项目供热中心占地面积约80平方米，利用现有西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层及地下二层设备间进行建设，共安装1台1000kW低氮冷凝常压燃气热水机组以及其他相关配套设备，项目建成后，全部用于西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目1#楼和2#楼的供暖，总的供热面积为19250平方米，项目供水、供气、供热管道及供电系统均可依托现有，主要建设内容详见表2-1。
表2-1   建设内容一览表

类别

项目

主要设施及工程特征

备注

主体工程

锅炉房

总建筑面积19m2，利用现有设备间安装1台1000kW低氮冷凝常压燃气热水机组及相关配套设备。

新建
换热站
总建筑面积61m2，利用现有设备间安装有软水器、各类水泵、补水机组以及板式换热器等。

新建
公用工程

给水

市政供水管网，并设全自动软水器，采用树脂离子交换法制备软水，处理后作为锅炉补水。
新建
供电

依托西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目配电室供给。

依托
供天然气

常压天然气，由市政天然气供气管线统一供给，不设置天然气储存设施，本次项目调压柜依托西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目现有设施。
依托
排水

锅炉房排水依托现有管网排入市政污水管网。
依托
环保工程

废气治理
锅炉烟气采用低氮燃烧器处理后经1#楼顶1根距地面103.6m高排气筒排放（周边200m内建筑最大高度为100.6m）。

新建

废水治理
锅炉房排水依托现有管网排入市政污水管网。
依托
噪声治理
燃气锅炉置于锅炉房内，采取减振、隔声、软性接触等措施。

新建
固废处置
废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处理
新建

3、生产设备清单

本项目主要生产设备详见表2-2。
表2-2   本项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量（台）

备注
1

常压燃气冷凝热水锅炉
额定出力1000kW
1
内部设专用低氮燃烧装置及风机
2
烟气冷凝器
入口烟温50℃，冷冻水温7/12℃，回收热量130kW
1
3
一次循环水泵
G=45m3/h；H=16m；N=3kW

2
一用一备，变频运行
4
高区换热机组
高区板式换热器
换热量：265kW，承压：1.6MPa一次温度：75/55℃，二次温度：50/40℃
2
/
高区循环泵
G=25m3/h，H=20m，N=2.2kW

2
一用一备，变频运行
5
低区换热机组
低区板式换热器
换热量：538kW，承压：1.0MPa一次温度：75/55℃，二次温度：50/40℃
2
/
低区循环泵
G=50m3/h，H=20m，N=4kW

2
一用一备，变频运行
6
高区补水泵
G=1m3/h，H=108m，N=1.5kW

2
一用一备
7
低区补水泵
G=1m3/h，H=81m，N=1.1kW

2
一用一备
8
高位水箱
500×1000×1000

1
/
9
软水处理器
处理水量：2m3/h
1
/
10
软化水箱
1000×1000×1000

1
/
11
高区反冲除污器
DN100
1
/
12
低区反冲除污器
DN125
1
/
13
高区热量表
DN80
1
/
14
低区热量表
DN100
1
/
4、原辅材料消耗
项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。
表2-3   原辅材料消耗一览表

序号

材料名称

使用量

备注
1

天然气

28.8万m3/a

来源于市政天然气管网

2

新鲜水

45.36m³/a
来源于市政供水管网
3

氯化钠
0.79t
外购，袋装
4
电

4.5万kwh/a

/

天然气组分及主要参数见下表。
表2-4   天然气组分及主要参数
名称
参数
组分
CH4
C2H6
C3H8
iC4
nC4
C5
CO2
H2S

体积（%）
96.1

0.45

0.075

0.02

0.01

0.002

3.2

＜20mg/Nm3
组分
N2
H2
O2
CO

其他组分
体积（%）
0.076

0.009

微量
微量
0.056

高位热值
38.7MJ/m3
9245kcal/m3
低位热值
34.82MJ/m3
8330kcal/m3
密度
0.76kg/Nm3
比重
0.589

运动粘度
13.91×10-6m2/s

爆炸极限
5.15~15.44%

5、公用工程

（1）给水：

本项目不设专职人员，仅需派人定期巡视，因此项目用水仅为锅炉用水。
项目设1台1000kW的燃气热水锅炉，年工作120天，日工作24小时。根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020），热水锅炉用水定额为0.35m3/（GJ），根据计算，项目锅炉总的循环水量为3628.8m3/a（30.24m3/d）。热水锅炉排水量以1%计，根据计算，锅炉补充水量为36.29m3/a（0.302m3/d）。锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理，交换器内的离子交换树脂大约一周再生一次，项目通过采用全自动软水器自带的盐箱进行注水的方式配置低浓度盐水（约8%氯化钠溶液）进行冲洗，反冲洗水用量约为0.53m3/周，9.07m3/a（平均0.076m3/d）。则系统补充新鲜用水量为45.36m3/a（0.378m3/d）。
因此，锅炉房总排水量为45.36m3/a（0.378m3/d），锅炉房排水依托现有管网排入市政污水管网。
项目锅炉用排水平衡图详见图2-1。


[image: image1.emf]一次供热管网

锅 炉

新鲜水 市政污水管网

0.378

0.076

0.302

30.24

30.24

0.302

反冲洗水

软水系统


图2-1   本项目水平衡图   单位：m3/d

（2）排水

本次项目产生废水主要包括锅炉定期排水以及软水系统产生的反冲洗水。
项目锅炉排水排放量为0.302m3/d（36.29m3/a），软水系统产生的反冲洗水量为0.076m3/d（9.07m3/a），则总废水排放量为0.378m3/d（45.36m3/a），主要污染物为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，直接排入市政污水管网。
（3）供电：项目用电依托西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目配电室供给。

（4）供天然气：由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。

6、生产制度及劳动定员

本项目不设专职人员，仅需派人定期巡视，厂区锅炉房日工作24h，全年工作120d。
平面布置

本项目位于西安市灞桥区电厂东路5号西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层及地下二层。锅炉间位于负一层西南角，呈三角形布设，内设锅炉、烟气冷凝器以及高位水箱等；换热站位于负二层西南角，呈长方形布设，内设换热器、软水器以及各类水泵。锅炉间内设1台1000kW燃气热水机组。锅炉房平面布局根据供热工艺流程，结合西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目区域自然条件及各建、构筑物对防火、卫生、安全及锅炉房设计规范进行优化设计，规划合理，布置紧凑，分区明确，工艺流程顺畅短捷，节约用地，方便管理，平面布置基本合理。具体平面布置见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	营运期工艺流程及产污环节
项目营运期生产工艺流程及产污环节见图2-2。

[image: image2.emf]低氮燃烧器

软水制备系统

锅

炉

换

热

器

天然气

新鲜水

固废 、 废水 、 噪声

废气 、 废水 、 噪声

噪声

计量调压

补水泵

噪声


图2-2  项目生产工艺流程及产污环节图

工艺简述：

项目设1台1000kW的燃气锅炉，天然气由市政天然气管道供给，锅炉自带有低氮燃烧器，将空气和天然气在进入燃烧室之前按比例完全混合，使天然气充分燃烧的同时，降低空气的需求量，提高烟气露点，使烟气尽早进入冷凝阶段，以进一步提高燃烧效率；同时还降低火焰温度以减少NOx的生成量。项目用水由市政供水管网提供，厂区设软水制备系统，新鲜水经软水制备系统处理后经锅炉加热形成高温热水，通过换热机组使燃气热水锅炉及循环热水、换热区循环热水获得动能，通过换热器供给西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目供热管网，最终实现供暖目的。热交换后的水再进行循环、供热。

产污环节：项目运行期产生的废气主要为天然气燃烧产生燃烧废气，燃烧废气主要含有二氧化硫、氮氧化物和烟尘；废水主要包括锅炉定期排水及软水制备过程产生反冲洗水，主要污染物为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，全部排入市政污水管网；固体废物主要为软水设备定期更换过程中产生的废离子交换树脂，由供应商定期更换并带走处理；项目运行期产生的噪声主要为锅炉及相关配套设备运行时产生噪声。具体产污情况详见下表。
表2-5   项目主要产污工序及染物对照表
项目
污染物
产污工序
主要成分
废气
锅炉燃烧烟气
锅炉天然气燃烧
颗粒物、SO2、NOx

废水
锅炉排污水
锅炉运行排污
SS、溶解性总固体
反冲洗水
纯水设备制作软化水
噪声
设备噪声
设备运行
Leq（A）
固废
废交换树脂
纯水设备运行
废交换树脂
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定“4.5 燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”。同时，依据“部长信箱”中“关于《锅炉大气污染物排放标准》的咨询回复：“根据规定，在市区内新建的燃气锅炉应执行“新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上”的规定”。
根据建设单位提供的资料，项目周边200m范围内最高建筑物为西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目1#楼，项目建成后在1#楼楼体外侧布设1根烟道，排气筒最终高出楼顶3m，可以满足相关的标准要求。



	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目利用西安市灞桥区电厂东路5号西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层设备间进行建设，本次项目仅进行锅炉以及辅助设施的安装。根据现场调查，西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目正在建设过程中，锅炉房主体工程已经建成，本项目设备均未安装。本次项目为新建项目，不存在原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


监

	点位

	2022.7.6
	2022.7.7


昼间dB

	（A）

	夜间dB（A）


	1#（南厂界）

	53
	45
	54
	43

	2#（西厂界）

	52
	43
	52
	43

	3#（北厂界）

	53
	43
	53
	44

	4#（东厂界）

	56
	45
	55
	45

	5#（1号楼）

	45
	43
	46
	42

	标准值[dB（A）]

	昼间≤60；夜间≤50



	根据监测结果可知，项目边界以及敏感点处昼间、夜间监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，表明项目边界四周声环境质量较好。
	


《环境空气质量标准》（GB

	095-2012）中二级标准


		心怡小区
	109.051616

	34.279556

	E
	83
	672
	
		长乐小区
	109.052632

	34.279617

	E
	184
	213
	
		阳光时代小区
	109.053961

	34.279704

	E
	342
	6060
	
		玉泽花园
	109.053434

	34.278842

	E
	424
	1803
	
		辰宇世纪城
	109.049532

	34.279591

	W
	8
	13833
	
		尚东国际城
	109.049400

	34.280974

	N
	145
	8527
	
		东城.翡翠湾
	109.052982

	34.281873

	NE
	327
	2772
	
	声环境

	西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目
	109.050567

	34.280171

	/
	/
	525
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）


	注：本项目位于西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层及地下二层，位于西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目西南侧。


	
	

	污染

物排

放控

制标

准
	1、锅炉废气执行：《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准。

表3-4   燃烧废气排放标准

污染物

颗粒物

SO2
NOx
烟囱最低允许高度
标准值（mg/m3）

10
20
50
8m
烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

2、项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，缺项指标排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。
表3-5   废水排放标准   单位mg/L

执行标准名称
SS

溶解性总固体
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准
400

/

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级
/
2000
3、依据《西安市人民政府办公厅关于印发声环境功能区划方案的通知》（市政办函〔2019〕107号）中的表2-3，本项目所在区域属于灞桥区的纺织城核心商务区域，为2类声功能区，因此噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-5   工业企业环境噪声排放标准限值

标准
标准值（单位：dB(A)）

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
60

50

4、一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中相关要求。

	总量

控制

指标
	根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx、VOCs。项目废水主要污染因子为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，可直接排入市政污水管网，不再进行废水总量申请。项目运营过程中锅炉会产生一定量的NOx。因此，本次评价建议总量控制指标为NOx，根据本次环评计算，氮氧化物年排放量为0.077t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目地下一层设备间进行建设，本次项目仅进行锅炉以及辅助设施的安装。根据现场调查，西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目正在建设过程中，设备间主体工程已经建成。项目施工期仅为设备的安装，不涉及土建工程，主要污染物为设备安装过程中产生的噪声、施工人员生活污水以及废弃包装等。
本项目施工期噪声多为瞬时噪声，且位于地下一层室内，项目通过采用厂房隔声来减轻对周边环境的影响，同时控制施工时间，要求项目施工仅在昼间进行；施工期产生的少量施工人员生活污水，经西安市美术陶瓷有限公司棚户区改造项目施工场地化粪池处理后排入市政污水管网；废包装材料均统一收集，交由环卫部门处理。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、污染物产排情况
项目设1台1000kW常压低氮冷凝燃气热水机组，锅炉内配备有低氮燃烧装置。根据建设单位提供的资料，项目单台锅炉天然气消耗量为100m3/h，项目锅炉仅供暖期运行，年运行120d，每天运行24h。根据计算，项目天然气年消耗量为28.8万m3/a。锅炉在运行的过程中会产生一定的大气污染物，主要为天然气燃烧产生的烟气，主要污染因子包括颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。

本项目燃气锅炉产生的废气根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表5基准烟气量取值：

基准烟气量

Vgy=0.285Qnet+0.343

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）；

Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），参照表2-4取34.82MJ/m3。

经计算Vgy=0.285×34.82+0.343=10.267（Nm3/m3）
V烟气量=10.267×28.8=295.69万m3/a。

本项目锅炉以清洁能源天然气为燃料，并在锅炉内部安装有专用的低氮燃烧装置（鼓风式全预混表面燃烧器）。全预混金属表面燃烧技术是结合了贫燃预混燃烧技术和无焰燃烧技术各自优点的一种低氮燃气燃烧技术，在燃料混合物点燃之前，燃料与氧化剂在分子层面上完全混合。由于预混燃烧没有扩散燃烧，燃料混合物过量空气系统分布均匀，燃尽速度快，通过控制过量空气，可以实现对燃烧温度的控制，从而降低热力型NOx生成速率。而且无焰燃烧的烟气回流都是发生在燃烧之前，甚至可能在燃烧器当中，这样再循环的烟气加热了预混的燃料，降低了炉膛温度，扩大了反应区域。无焰燃烧火焰分布均匀，燃烧温度低，同时羟基生成少，这使得NOx产生更少。
根据调查，秦华热力集团有限公司长乐坊小区天然气锅炉采用与本项目相同的专用锅炉，因此，参照《秦华热力集团有限公司站点污染源监测-碧桂园凤凰城南区有组织废气监测报告》[瑞普 监 字（2022）第0224-7号]（详见附件7），项目各项污染因子排放浓度以监测值的最大值计，二氧化硫未检出，以检出限3mg/m3计，通过计算，本项目废气产排放情况见下表。
表4-1    项目废气产排情况一览表
污染物

废气量

(万m3/a)

采取措施

排放浓度（mg/m3）

排放速率
（kg/h）
排放量（t/a）

排放时间
颗粒物

295.69

低氮燃烧器+103.6m高排气筒
8.0
0.008 
0.024 
2880h
SO2
3
0.003 
0.009 
NOX
26
0.027 
0.077 
由表4-1可知，本项目锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值”要求，能够做到达标排放，对外环境影响较小。

2、废气排放口基本情况
项目废气排放口信息见表4-2
表4-2   废气排放口基本信息
排放口基本情况

高度（m）

103.6
排气筒内径（m）

0.15
温度（℃）
55
编号

DA001

名称

锅炉房排气筒

地理坐标（°）
东经

109.0503281727

北纬

34.2801191288

类型

一般排放口
排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

3、废气监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目废气监测计划见如下表所示：
表4-3  废气监测计划

类别

监测项目

监测点位

监测因子
监测频次

废气

锅炉烟气

烟囱排放口
颗粒物、SO2、林格曼黑度
1次/年
NOx
1次/月
注：项目仅在供暖季运行。
二、废水
1、废水排放情况
本项目不设专职人员，仅需派人定期巡视。因此，项目不产生生活污水，项目运行过程中产生的废水主要为锅炉定期排水以及软水系统产生的反冲洗水。项目总废水排放量为45.36m3/a（0.378m3/d），主要污染物为SS及溶解性总固体，且产生浓度较小，直接排入市政污水管网。
2、废水治理合理性与可行性

项目产生的废水主要污染物为SS、溶解性总固体，水质简单，且排水量较小，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，可直接排入市政管网。根据现场调查，目前管网已敷设到位。故本项目废水排入市政污水管网可行。

因此，项目废水排放对周围环境影响较小。
3、废水监测计划
由于本项目运行过程中产生的废水主要污染因子为SS、溶解性总固体，水质简单，且产生浓度较小，因此，本次项目废水不设定期监测计划。
三、噪声
1、噪声源强分析
本项目主要噪声源为锅炉运行产生的噪声，设备噪声源源强根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录D 锅炉相关设备噪声源强参考值确定，详见表4-5。

表4-5   主要设备噪声源强  单位：dB(A)

设备名称

运行数量（台）

产生源强dB(A)
拟采取措施
排放源强dB(A)
运行时间
燃气热水锅炉（含风机）
1
80
选用低噪声、低震动设备、基础减震，软连接、四周设吸声材料、隔声
45
24h运行，年运行120d

一次循环水泵

1

80
45
高区循环水泵
1
80
45
低区循环水泵
1

80
45
全自动软水器
1

50
15
高区补水泵
1
80
45
低区补水泵
1

80
45
2、噪声排放达标分析
本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界的影响进行预测，以厂界现状监测点为预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。

（1）预测模式

根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。

（2）预测条件假设

①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；

②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；

③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。

（3）预测模式
室外声源
[image: image3.png]L,(r)=L,(r,)—20lg(r/r,)—AL




式中：

Lp(r)：噪声源在预测点的声压级，dB(A)。

Lp(r0)：参考位置r0处的声压级，dB(A)。

r0：参考位置距声源中心的位置，m。

△L：各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。
总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）

[image: image4.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

.

0

1

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：

tj：在T时间内j声源工作时间，s；

ti：在T时间内i声源工作时间，s；

T：用于计算等效声级的时间，s；

N；室外声源个数；

M：等效室外声源个数。

（4）预测因子、预测时段、预测方案

①预测因子：等效连续A声级Leq（A）。

②预测时段：固定声源投产运行期。

③预测方案：预测本项目投产后，厂界噪声达标情况。

（5）噪声预测
本项目针对设备噪声采取如下降噪措施：选用低噪声设备，设备安装减震基础，置于室内。经计算，噪声预测结果见表4-6。

表4-6   噪声预测结果

预测点

贡献值dB（A）

背景值dB（A）

预测值dB（A）

达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界
44.6
44.6
56
45
/

/

达标

达标
南厂界
39.6
39.6
54
45
/

/

达标

达标
西厂界
37.8
37.8
52
43
/

/

达标

达标
北厂界
43.1
43.1
53
44
/

/

达标

达标
1号楼
15
15
46
43
46
43
达标

达标

标准值

昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）

注：背景值采用现状监测值的最大值。
由预测结果可知，项目各厂界处预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，同时，小区1号楼噪声预测值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声功能区标准限值要求。因此，项目运行噪声对周边声环境影响较小。

3、噪声防治措施

项目采取的具体噪声治理措施如下：
①项目在设备选型上选用了低噪声、低震动设备，风机、水泵等额定功率满足项目所需。
②设备均安装布设在地下负一层，锅炉房内部墙壁采用吸音板进行处理，并安装隔声门；产生振动的设备基础均安装减振垫等；水泵等设备的进出管设置可曲绕橡胶接头。
③烟囱外壁包设隔音、减震措施。
④定期加强设备及噪声防治措施的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声以及噪声防治措施失效造成噪声超标。
⑤加强日常管理，提高环保意识尽可能地降低各种噪声对环境的影响。以上噪声治理措施容易实施，技术成熟可靠，投资费用较少，在经济上是可行的。
4、噪声监测计划
表4-7  环境监测计划

类别

监测项目

监测指标

监测频次

监测点位

噪声

噪声LAeq
等效A声级

采暖季1次

昼夜各一次

小区1号楼
四、固体废物
本项目不设专职人员，仅需派人定期巡视。因此，项目不产生生活垃圾，项目运行过程中产生的固体废物主要为软水设备定期更换产生的废离子交换树脂，属于一般固体废物。本项目离子交换树脂单次填充量为0.3m3，年处理水量约为45.36m3/a。根据查阅相关资料，每立方米离子交换树脂可处理水量为800m3，离子交换树脂密度为0.85g/mL。因此，根据计算，项目单次更换产生的废离子交换树脂量为0.255t/次，本项目年运行120天，因次，项目废离子交换树脂年产生量约为0.02t/a，废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处理，对周边环境影响较小。
五、地下水
依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于附录A中的“142、热力生产和供应工程”，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ类”项目，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。同时，根据工程分析，本项目不存在地下水污染途径，因此，本次项目不对地下水环境影响进行评价。
六、土壤

根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》（HJ964-2018）可知，本项目属于污染影响型项目，根据导则附录A，本项目参照属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于Ⅳ类项目。Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。同时，根据工程分析，本项目不存在土壤污染途径，因此，本次项目不对土壤环境影响进行评价。
七、环境风险分析评价

1、环境风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为天然气。

项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。根据建设单位提供的资料，锅炉房内天然气管道长25.2m，管道直径10cm，根据计算，锅炉房内天然气最大存在量为0.2 m3，天然气密度以0.75kg/m3计，因此，项目锅炉房内天然气最大存在量为0.15kg。
2、环境风险潜势初判
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

Q值依据项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)附录B中对应临界量的比值确定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当只涉及种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）：
[image: image5.png]



式中：q1，q2，…qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2，…Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-8。

表4-8   项目Q值确定表

序号

危险单元
危险物质名称

CAS号

最大存在总量

临界量

危险物质Q值

1
管道气
甲烷

74-82-8

0.15kg

10t

0.000015

项目Q值∑

0.000015
由上表可知，Q=0.000015＜1，因此，确定本项目环境风险潜势为I。

（2）风险等级判定
根据建设项目涉及到的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，拟建项目环境风险评价工作等级判定见表4-9。

表4-9   拟建项目环境风险评价等级划分一览表

环境风险潜势

IV、IV+
III
II
I
评价工作等级
一

二

三

简单分析

本项目

危险物质总量与其临界量的比值Q＜1，项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险评价等级为简单分析。

由上表可知，由于本项目环境风险潜势为I，因此，只进行简单分析。
3、环境风险分析
本项目运营期生产系统危险性主要来自天然气管道泄露进入大气对环境造成影响，以及泄露后遇明火引起火灾、爆炸危险性及对外界环境的影响，或泄露出的天然气遇到明火不完全燃烧产生的CO等有毒有害气体，短时间内对环境空气造成污染影响，可能危害周边环境及人员。
项目通过严格按照防火规范进行平面布置，燃气锅炉房，远离火种、热源，设置安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、自动切断阀、应急器材等，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施。通过采取以上措施，本项目环境风险水平在可接受范围内。
八、环保投资估算
本项目总投资187万，环保投资主要用于废气治理和噪声控制，约19万元，占总投资的10.2%。环保投资估算明细见表4-12。

表4-12   环保投资估算

序号

工程名称

内容

费用（万元）

1

废气治理

1套低氮燃烧装置

4
2

噪声治理

设备安装减震基础、安装隔声门等。
15
合计

19



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉排气筒
	烟尘
	1台低氮燃烧器+1根103.6m高排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOx
	
	

	地表水环境
	锅炉房排水
	SS、溶解性总固体
	进入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准

	声环境
	生产设备
	Leq(A)
	选用低噪声设备，并采取隔声、基础减震等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	无

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	加强日常管理及维护保养，工作人员规范操作；设置安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、应急器材等。

	其他环境

管理要求
	无


六、结论

	综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策，环境保护政策，选址合理，在采取主体设计和环评提出的各项污染防治措施后，污染物排放可以达到相应的排放标准，对周围环境影响较小。从环境角度分析，项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	/
	/
	/
	0.024 t/a
	/
	0.024 t/a
	+0.024 t/a

	
	SO2
	/
	/
	/
	0.009 t/a
	/
	0.009 t/a
	+0.009 t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.077 t/a
	/
	0.077 t/a
	+0.077 t/a

	废水
	锅炉定期排水
	/
	/
	/
	36.29m3/a
	/
	36.29m3/a
	+36.29m3/a

	
	反冲洗水
	/
	/
	/
	9.07m3/a
	/
	9.07m3/a
	+9.07m3/a

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567890.vsd
一次供热管网


锅  炉


新鲜水


市政污水管网


0.378


0.076


0.302


30.24


30.24


0.302


反冲洗水


软水系统



_1234567891.vsd
补水泵


噪声


低氮燃烧器


软水制备系统


锅


炉


换热器


天然气


新鲜水


计量调压


固废、废水、噪声


废气、废水、噪声


噪声



