建设项目环境影响报告表
（污染影响类）

  项目名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目［重大变动］
建设单位（盖章）：西安医学院第二附属医院     

编  制  日  期：     二〇二三年五月         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	西安医学院第二附属医院改扩建项目［重大变动］

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	王阳
	联系方式
	135xxxx7675

	建设地点
	西安市灞桥区纺织城纺东街167号

	地理坐标
	（经度：109度3分51.548秒，纬度：34度15分53.635秒）

	国民经济

行业类别
	[Q8411]综合医院；[D4430]热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生108医院841；四十一、电力、热力生产和供应业91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工 
程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时0.7
兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	50785
	环保投资（万元）
	57

	环保投资占比（%）
	0.11
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否
(是：取得环评批复后于2019年3月开工建设，开工后因项目规划变动暂停        
	用地（用海）
面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，对本项目产业政策相符性进行分析，本项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康”中“5、医疗卫生服务设施建设”。同时本项目不属于《市场准入负面清单》（2022年版）禁止准入类项目
因此，本项目符合国家产业政策。

2、“三线一单”符合性分析
根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）和《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文）同时结合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区准入清单（试行）说明》，就本项目落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）进行分析。

（1）各类生态环境敏感区对照分析：本项目位于西安市灞桥区纺织城纺东街167号，项目厂区不在各类保护地、饮用水水源保护区等生态环境敏感区内。

（2）环境管控单元对照分析：本项目在西安市生态环境管控单元分布示意图，见附图7，项目位于重点管控单元。

（3）其他对照分析：本项目主要进行西安医学院第二附属医院改扩建项目（重大变动），主要为医院将在原有基础上改变综合大楼部分设计，扩建床位241张，两台真空热水锅炉、两台蒸汽锅炉，新增地下车位690个。不涉及矿产资源开发、线性工程等规划或建设项目。

表1-1    本项目与西安市生态环境准入清单的符合性分析
市（区）
区县

管控单元分类

管控要求
面积/长度
本项目情况说明
相符性
陕西省西安市（关中地区）

灞桥区

重点管控单元

空间布局约束

1本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水
源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。2西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、韩城、杨凌示范区和西咸新区城市规划区以及以西安市钟楼为基准点、半径100公里范围内禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、改建和扩建石油化工、煤化工项目。3渭河两岸划定保护区域，区域内禁止建设任何与水环境管理无关的项目，并在适宜地区建设生态湿地，构建渭河生态屏障。4禁止新建、扩建粘土实心砖厂。
5西安市城区地热开采区、山阳县钒矿开采区、商南县钒矿开采区、华阴市华阳川铀铌铅矿区，以上4

个区域应分别限制地热、钒和铀铌铅矿的开采。6控制开发渭北煤炭、水泥用灰岩和关中城市核心
区地热等矿产资源。

33427.0m2
本项目属于“医疗卫生服务设施建设”，属于鼓励类项目
符合

污染物排放管控

1西安、咸阳、渭南市建成区内20蒸吨以下燃煤锅炉应拆尽拆，宝鸡、铜川、韩城市及杨凌示范区建
成区内10蒸吨以下燃煤锅炉全部拆除。2按照环境承载力和环境容量，严格控制火电、水泥、钢铁、焦化、煤化工、冶炼、制浆造纸、印染、果汁、淀粉加工等项目，切实降低污染负荷。3二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物
（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。4严格控制高耗煤行业新增项目；严禁新增焦化、
水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能。5城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气
进行收集处理。6“渭南片区”包括韩城、合阳、大荔、潼关四个县
（市），在该片区禁止新建扩建不符合产业政策、不能执行清洁生产的项目；禁止新建20蒸吨以下
燃煤锅炉；禁止销售和使用不符合标准的煤炭；禁止新建扩建造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等
高耗水、高污染项目。

本项目污水处理站废气依托现有，恶臭气体通过管道收集（收集效率90%），经“UV光氧+活性炭吸附”处理（处理效率85%）后通过15m排放；锅炉均采用低氮燃烧方式，燃烧废气通过103m排气筒排放
符合

重点管控单元

环境风险
防控
1禁止新增化工园区。2渭河干流沿岸要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

医疗综合楼新增医疗废物暂存间100m2，用于医疗综合楼医疗废物暂存，定期由西安卫达实业发展有限公司外运处置，并签订处置协议，危险废物分类收集后定期交有资质单位处置
符合

资源开发率要求

1 城市再生水利用率达 20%以上。 

资源开发。 2 新增耗煤项目实行煤炭消耗等量或减量替代。

项目废水依托现有隔油池，新建化粪池，后依托现有污水处理站处理，后进入西安市第三污水处理厂处理
符合

3、与相关政策的相符性

本项目与相关政策的相符性分析见表1-2。
表1-2   本项目与相关规划政策的符合性

规划

规划内容

本项目情况

符合性

《医疗机构废弃物综合治理工作方案》国卫医发〔2020〕3号

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位要配备数量充足的收集、转运周转设施和具备相关资质的车辆，至少每2天到医疗机构收集、转运一次医疗废物。要按照《医疗废物集中处置技术规范（试行）》转运处置医疗废物，防止丢失、泄漏，探索医疗废物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化管理。

要求建设单位按照《医疗废物分类目录》（2021年版）等要求制定具体的分类收集清单；要求建设单位依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目新建1间100m2医疗废物暂存间进行分类暂，并与有资质的单位西安卫达实业发展有限公司签订医疗废物处置协议同时，做好交接登记，并保存不少于三年。
符合

加强源头管理。医疗机构废弃物分为医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋）。通过规范分类和清晰流程，各医疗机构内形成分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理系统。
要求建设单位严格按照分类要求对医疗废物分类收集并暂存。
符合
医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。
建设单位严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。
符合
《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）

非传染性医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒处理工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用二级生化处理+消毒工艺。
本项目出水区域终端有正常运行的西安市第三污水处理厂的城市污水管网，因此采用二级生化处理（水解酸化+接触氧化）+消毒工艺（次氯酸钠消毒）。
符合
医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。
本项目依托现有污水处理站，处理能力为400m3/d，污水处理站处理废水日最大量为334.47m3，裕量为16%，满足要求。
符合
医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定
新增水泵、蒸汽锅炉、热水锅炉、污水处理站废气处理风机等产噪设施采用低噪声设备、采取隔音及消声为主的控制措施，同时有隔振、隔音等措施。场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
符合
医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池
污水处理站产生的污泥经脱水后，贮存在污泥池，全部交由有资质的单位进行处置。
符合
医院污水处理工程的选址及总平面布置应根据医院总体规划、污水排放口位置、环境卫生要求、风向、工程地质及维护管理和运输等因素来确定
项目依托现有污水处理站为地埋式污水处理站，位于院内西北侧。
符合
医院污水处理工程废气应进行适当的处理（如臭氧活性炭吸附等方法）后排放。
现有污水处理站恶臭气体“管道收集+UV光氧+活性炭吸附”后由一根15排气筒排放，有效降低臭气排放。
符合
《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号）

1.6.6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。
根据现有项目例行监测数据，污水处理站废水消毒工艺为次氯酸钠消毒，外排废水余氯满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准限值要求。
符合
3.1.3处理出水排入城市下水道（下游设有二级污水处理厂）的综合医院推荐采用二级处理，对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。

本项目出水排入西安市第三污水处理厂，终端有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网，因此采用二级生化处理（水解酸化+接触氧化）+消毒工艺（次氯酸钠消毒）。

符合
3.3二级处理工艺

3.3.1工艺流程说明

二级处理工艺流程为“调节池+生物氧化-接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵，污水经提升后进入好氧池进行生物处理，好氧池出水进入接触池消毒，出水达标排放。

符合
5.1医院污水常用消毒技术

医院污水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒（如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒（如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。
本项目污水消毒采用次氯酸钠消毒。
符合
6.1.2医院污泥处理工艺流程污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池内，投加石灰或漂白粉作为消毒剂进行消毒。若污泥量很小，则消毒污泥可排入化粪池进行贮存；污泥量大，则消毒污泥需经脱水后封装外运，作为危险废物进行焚烧处理。
本项目建设的污水处理站产生的污泥严格按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《国家危废管理名录（2021版）》中有关污泥处理处置要求，消毒后交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。
符合
《医疗废物管理条例》
第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故。
第八条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当制定与医疗废物安全处置有关的规章制度和在发生意外事故时的应急方案；设施监控部门或者专（兼）值人员，负责检查、监督、落实本单位医疗废物的管理工作，防止违反本条例的行为发生。

第十一条 医疗卫生机构和医疗废物处置集中处置单位，应当依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定，执行危险废物转移联单管理制度。

第十二条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接事件、处置方法、最终去向一级经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。
医院内部已完善医疗废物管理责任制，设置专职人员对单位产生的医疗废物进行检查、监督、联系医疗废物处置单位定期清运，并严格执行危险废物转移联单管理制度。医疗综合楼新增医疗废物暂存间100m2，用于医疗综合楼医疗废物暂存，定期由西安卫达实业发展有限公司外运处置，并签订处置协议，交接登记及台账资料均严格按照要求进行保存。
符合
《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范（试 行）》
医疗卫生机构应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：（一）根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符

合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。所有容器上必须有明显的文字标识，每天清洁并用化学消毒剂消毒。（二）盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检

查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；（三）感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；（四）废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物

的管理，由药剂科、放射科等相关科室依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；（五）化学性废

物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；（六）批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置；

（七）医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首

先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；

（八）隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的具有传染性的排泄物，应当按照国家规定严格消毒，达到国家规定的排放标准后方可排入污水处理系统；（九）

隔离的传染病病人或者疑似传染病病人产生的医疗废物应当使用双层包装物，并及时密封；（十）放入包装物

或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。

项目运营后，要求医疗废物分类放置于符合规定的包装物、容器内，容器上并标注明显的文字标识；要

求盛装医疗废物前，对包装物进行检查；要求各类医疗废物分类放置；本项目不设置传染科；放入袋中的医疗废物不随意取出。
符合
医疗卫生机构内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。盛装医疗废物的每个

包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

要求新建医疗废物暂存间设置分类收集方法的示意图、文字说明；要求盛装医疗废物的包装物、容器上标注相关内容的标签。

符合
医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得

超过2天。医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：（一）暂时贮存场所须分办公室、医疗废物贮存间、车辆存放间。其总面积：1000张床位以上的大型医院不得小于80m2，500张床位以上的医院不得小于60m2，300-500张床位的医院不得小于50m2，300张床位以下的医院不得小于 40m2，基层医疗机构不得小于20m2。不设病床的医疗卫生机构应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱）。（二）必须

与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；（三）必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集

区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；（四）应有严密的封闭措施，设专人管理，避免

非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及儿童接触等安全措施；（五）地面和 1 米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排

水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止

将产生的废水直接排入外环境。（六）库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；（七）避免阳光直射库内，应有良好的照明

设备和通风条件；（八）库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示识；在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

本项目新增病床

241张，增加后医疗综合楼共有病床1041张，新增医疗废物暂存间100m2，可满足医疗综合楼要求。医疗废物暂存间位于大楼地下二层，远离医疗区、食堂以及住院区；医疗废物暂存间有严密的封闭措施，设专人管理，并设置相应安全措施；地面、裙角设置防渗处理；医疗废物暂存间外设置供水龙头，设置良好的照明设备、通风条件，设置避免阳光直射；医疗废物暂存间内张贴“禁止吸烟、饮食”警示

标示。

符合
医疗卫生机构应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位

处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
项目与西安卫达实业发展有限公司签订医疗废物处置协议，并依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
符合
《综合医院建标准》（建标110-2021）

污水处理站、医疗废物及生活垃圾收集暂存用房宜远离门（急）诊、医技和住院等用房，并宜布置在院区主导风下风向。
医疗废物暂存间均位于医疗综合楼地下二层，远离门（急）诊、医技和住院等用房。
符合
《陕西省大气污染防治条例》（修订版）
企业应当优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和装备，减少大气污染物的产生和排放。

本项目锅炉燃料采用清洁能源天然气，属于清洁燃料。
符合
《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

关中地区巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果。陕南、陕北地区持续推进燃气锅炉低氮改造。

本项目新增的真空热水锅炉、蒸汽锅炉燃料均使用天然气，采用氮燃烧器。

符合

综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合挥发性有机物防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取除臭措施。

现有污水处理站恶臭气体通过管道收集（收集效率90%），经“UV光氧+活性炭吸附”处理（处理效率85%）后通过15m排气筒排放。
《西安市“十四五”生态环境保护规划》

实施NOx深度治理。推进有色行业污染深度治理。加强燃煤发电机组污染治理设施运行管控。严格控制水泥、砖瓦、石灰、有色等行业物料储存、输送及生产工艺过程中的无组织排放。

项目锅炉采用低氮燃烧方式，可减少NOx产生量

《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》

持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。

《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》

加强医疗废水监管。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。

本项目为三甲医院扩建项目，已建设有二级污水处理站，废水处理达标后排放，现有工程已取得排污许可证，开展了自行监测。
符合
《西安市碧水保卫战2022年工作方案》
加强医疗废水管控。加快补齐医疗机构污水处理设施短板，提高污染治理能力。2022年底前，传染病医疗机构、二级及以上的医疗机构应完成满足污水处理需求的设施建设。医疗机构建成投运前要因地制宜建设污水应急收集设施（或化粪池）、临时性污水处理设施等，杜绝医疗污水未经处理直接排放。加强对医疗机构污水排放的环境执法监督工作，医疗机构应依法取得排污许可证，按证排污，并依法开展自行监测。

本项目为三甲医院扩建项目，建设有二级污水处理站，废水处理达标后排放，现有工程已取得排污许可证，开展了自行监测。
符合
《西安市大气污染防治条例》

第二十三条向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者应当安装大气污染防治设施并确保正常使用。

项目废气主要为天然气燃烧废气、污水处理站恶臭，天然气燃烧采用低氮燃烧方式；污水处理站恶臭采用“管道收集+UV光氧+活性炭吸附”后由一根15排气筒排放。

符合

选址合理性分析

项目位于西安市灞桥区纺织城纺东街167号，医院交通方便，北侧紧邻纺四路，北侧紧邻纺四路，均为城市道路；根据西安市声功能区划，医院所在位置属于2类声环境功能区，周边大部分为居住区根，较为安静；医院占地为东西窄，南北宽的矩形，功能布局清晰；周边无远离易燃、易爆物品的生产和储存区，并应远离高压线路及其设施。满足《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）中综合医院选址要求。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目变动概况
2.1变动项目由来
西安医学院第二附属医院始创于1937年，前身是陕西省纺织医院，于2008年4月被陕西省政府划转为西安医学院第二附属医院，目前已发展成为省卫生厅直管的一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体的大型综合性教学医院，在陕西省内享有较高的声誉。

2010年5月，医院委托编制了《西安医学院第二附属医院污水处理站项目环境影响报告表》，并于2010年7月22日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安医学院第二附属医院污水处理站项目环境影响报告表的批复》（灞环审【2010】039号），同意医院新建一座400m3/d的地埋式二级污水处理站，该项目于2012年10月31日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安医学院第二附属医院污水处理站项目竣工环保验收的批复》。2016年9月，医院委托北京中资华宇环保技术有限公司编制《西安医学院第二附属医院改扩建项目环境影响报告书》，在院内已有800张床位的基础上扩建200张床位，并统一搬迁至新建的门诊住院综合楼内，该项目于2016年10月20日取得西安市环境保护局关于《西安医学院第二附属医院改扩建项目环境影响报告书的批复》（市环评批复【2016】202号），见附件；2019年3月，该项目开工建设，后因项目规划改变暂停。

2022年底，根据最新规划，医院重启扩建项目的建设，并计划将原拟扩建的200张床位变为241张床位，同时新增两台热水锅炉、两台蒸汽锅炉以及690个地下车位，并将改扩建的241张床位及原有 800张床位统一搬迁至新建的医疗综合楼内。根据《建设项目环境保护管理条例》和《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），本项目属于重大变动，应重新报批环评手续，评价内容主要为：扩建241张床位、新建四台锅炉及其附属配套工程。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，应编制环境影响报告表，故建设单位委托我公司承担编制工作。
2.2项目变动内容
表2-1   主要变动内容一览表
序号
内容
变动前主要建设内容

变动后
变动

情况
环评文件

批复文件

1
项目名称

西安医学院第二附属医院改扩建项目
西安医学院第二附属医院改扩建项目
西安医学院第二附属医院改扩建项目
未变动
2
建设性质
改扩建
改扩建
改扩建
未变动

3
建设单位
西安医学院第二附属医院

西安医学院第二附属医院
西安医学院第二附属医院
未变动

4
建设地点
西安市灞桥区纺织城纺东街167号

西安市灞桥区纺织城纺东街167号
西安市灞桥区纺织城纺东街167号
未变动

5
主体工程

医疗综合楼
总建筑面积96420平方米。主要建设1栋主体22层楼；地下2层，设有设备机房以及175个停车位；地下1层，设有中心供应、餐厅、天平间、病案库、175停车位等；1-5层（包含裙楼），设有门诊、急救、医技室等；6层，设有产房、NICU、产科护理单元；7-22层，设备标准护理单元（床位1000张（其中800张为改建，200张为本次扩建））。
新建1栋地下2层地上22层的门诊住院综合楼。

总建筑面积115690平方米，地上86067平方米，地下29623平方米。新建医疗综合楼地上16/10/5层，地下2层，地下车库2层。地下2层设置库房、太平间、医疗废物暂存间、生活垃圾暂存点、锅炉房（配备水处理间）、附属库房、战时手术室、办公室；地下1层，设置放疗科、制冷机房、消防泵房、水泵房、配电室、气体机房；1-5层（包含裙楼），设置门诊、功能检查、体检中心、手术中心；6层，北侧为净化机房、手术洁净通过、南侧设麻醉办；8-10层，每层标准护理单元（59床）；16层部分设置1041张床位。机动车位1050个，其中地上10个，地下1040个，同步建设10%新能源汽车快速充电车位
布局发生变动，建筑面积增加19720平方米，增加床位，增加锅炉房、医疗废物暂存间。
6
锅炉房
/
/

锅炉房置于地下2层，设置两台4t/h真空热水锅炉、两台1.2t/h蒸汽锅炉。真空热水锅炉用于夏季和过渡季节的生活热水空调的热交换，2台1.2t/h的燃气蒸汽锅炉，用于手术室净化空调加湿以及中心供应室等区域的消毒
增加两台4t/h真空热水锅炉、两台1.2t/h蒸汽锅炉
7
污水处理站
依托院内西北角现有地埋式医院污水处理站，处理规模400m3/d，

污水处理站处理工艺“厌氧+好氧+消毒”二级生化处理
依托院内西北角现有地埋式医院污水处理站，处理规模400m3/d，

污水处理站处理工艺“厌氧+好氧+消毒”二级生化处理
依托院内西北角现有地埋式医院污水处理站，处理规模400m3/d，

污水处理站处理工艺“厌氧+好氧+消毒”二级生化处理
未变动
8
停车位
地上设置机动停车位100辆，非机动停车位100辆，地下设置机动停车位350辆。
地上设置机动停车位100辆，非机动停车位100辆，地下设置机动停车位350辆。

在医疗综合楼北侧建设地下停车位（其中地上10辆（停放救护车10辆），地下1040辆）
地上机动停车位减少90辆，地下停车位增加690辆
9
建设规模
医院占地面积33427平方米，新建1栋地下2层地上22层的门诊住院综合楼，总建筑面积为96420平方米，其中门诊综合部分建筑面积29520平方米，住院医技综合部分建筑面积66900平方米，新增住院床位数200张，新增医务人员200人
医院占地面积33427平方米，新建1栋地下2层地上22层的门诊住院综合楼，总建筑面积为96420平方米，其中门诊综合部分建筑面积29520平方米，住院医技综合部分建筑面积66900平方米，新增住院床位数200张，新增医务人员200人
医院占地面积33427平方米，新建地上16/10/5层医疗综合楼，总建筑面积115690平方米，地上86067平方米，地下29623平方米，新增住院床位数241张，新增医务人员200人
增加建筑面积，增加床位数
10
项目投资
48300万元
48300万元

50785万元
增加2485万元
2.3项目变更性质
根据中华人民共和国生态环境部办公厅《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单(试行）》的通知》（环办环评函[2020]688号），对本次变更进行判定，判定结果见表2-2。
表2-2   项目重大变动判定

序号

重大变动情形

项目情况

是否

相符

关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知

1

建设项目开发，使用功能发生变化的
项目使用功能未发生变化
否
2

生产、处置或储存能力增大30%及以上的
项目增加床位41张，增加锅炉房
否
3

生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的
床位增加，但不会导致废水第一类污染物排放量增加

否

4

位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子)；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的

本项目位于不达标区，不达标污染物为PM10、PM2.5，项目增加锅炉房，导致二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物排放量增加
是
5

重新选址；在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的

项目建设地点未变化
否
6

新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外)；
(2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

(3) 废水第一类污染物排放量增加的；

(4) 其他污染物排放量增加10%及以上的

项目新增锅炉房，导致新增污染物种类；本项目位于不达标区，不达标污染物为PM10、PM2.5，项目增加锅炉房，导致二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物排放量增加
 是
7

物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

物料运输、装卸、贮存方式未发生变化
否
8

废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的

本项目废气、废水污染防治措施未发生变化
否
9

新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的

废水排放方式为间接排放，排放方式不变
否
10
新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外)；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的

未新增废气主要排放口
否
11
噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的

噪声、土壤或地下水污染防治措施未变化
否
12
固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外)；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的

固体废物利用处置方式未发生改变
否
13
事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或者降低的
事故废水暂存能力或拦截设施未变化
否
由上表判定可知，项目变更属于重大变动，需要按要求单独编制重大变动环境影响评价报告表，应当重新报批环境影响评价文件。
变动项目概况

2.4变动项目概况

（1）项目名称：西安医学院第二附属医院改扩建项目［重大变动］；
（2）建设性质：扩建［重大变动］；
（3）建设地点：西安市灞桥区纺织城纺东街167号，地理坐标为（E109°3′51.548″，N34°15′53.635″），变更后建设地点不变；
（4）项目总投资：总投资50785万元，其中环保投资为57万元，占总投资额的0.11%；
（5）职工人数：改扩建新增劳动定员200人，变动后项目劳动定员不变，全院职工1100人；
（6）工作制度：变动后工作制度不变，年运营365天，医院工作制度为门诊白班8h/班、病区3班/d，8h/班，节假日或休息日每晚均有值班医生及护士。
（7）项目四邻关系：本项目位于西安市灞桥区纺织城纺东街167号，项目北侧紧邻纺四路，隔路为西安医学院第二附属医院住院三部以及废弃厂房；西侧紧邻纺织城东街，隔路为四棉社区，南侧紧邻纺医小区，东侧为枣园刘新区。项目地理位置见附图1，四邻关系图见附图2。
（8）建设内容：总建筑面积115690平方米，地上86067平方米，地下29623平方米。新建医疗综合楼地上16/10/5层，地下2层，地下车库2层，配套建设锅炉房一间。详见下表。
表2-3   本项目主要工程建设内容一览表

类别

名称

建设内容

备注

主体工程

医疗综合楼
地下2层
设置库房、太平间、医疗垃圾暂存点、生活垃圾暂存点、锅炉房（配备水处理间）、附属库房、战时手术室、办公室
新建

地下1层
设置放疗科、制冷机房、消防泵房、水泵房、配电室、发电机房
1层
门诊大厅、挂号收费、住出院办理、门诊药房、呼吸道门诊、非呼吸道门诊、影像中心（主要设置大型医疗检查CT、MRI、DR、数字胃肠机、乳腺钼靶、骨密度等

）、会议、示教室、附属库房
2层
功能检查、分科门诊
3层
北侧设置病理科，中部设置检验中心、南侧设置分科门诊、微生物室、示教室、医办
4层
北侧设置信息机房，中部设置中心供应室，南侧设置体检中心（设置B超室和普通诊室）
5层
手术中心（22间）
6层
北侧为净化机房、手术洁净通过、南侧设麻醉办
7-16层
标准护理单元（住院部）
辅助工程

锅炉房
锅炉房置于地下二层，设置两台4t/h真空热水锅炉、两台1.2t/h蒸汽锅炉。真空热水锅炉用于夏季和过渡季节的生活热水、空调的热交换，2台1.2t/h的燃气蒸汽锅炉，温度184℃，用于手术室等区域的消毒

新建

停车位
在医疗综合楼北侧建设机动车停车位（其中地上10辆（停放救护车10辆），地下1040辆）
新建
公用工程

供水
市政给水管网供给
依托

供热水

采暖季采用市政热水，非采暖季采用两台4t/h真空热水锅炉
新建

供热

西安东郊能源有限责任公司提供
依托

排水
雨污分流，雨水进入雨水管网；食堂废水依托现有隔油池隔油后，进入现有化粪池，医疗综合楼废水进入医疗综合楼下新建两个化粪池（每个100m3），一起依托现有污水处理站处理后，经市政管网进入西安市第三污水处理厂进一步处理
新建两个化粪池
供电
市政电网引入，设置1台备用发电机
依托

制冷
中央空调，空调机组位于医疗综合楼地下一层制冷机房，设置3台制冷机组，配套3台冷却塔，配套5台冷冻水泵（3用2备）
新建

食堂
食堂依托现有食堂
依托

环保工程
废气
汽车尾气：地下停车场安装机械排放系统
新建
备用发电机废气：发电机废气引至室外排风口排放，排放高度约2.5m
新建
污水处理站废气：依托现有污水处理站恶臭气体处置措施，通过“管道收集+UV光氧+活性炭吸附”后由一根15排气筒排放
设施依托，排气筒新建

锅炉废气：项目2台4.0t/h真空热水锅炉和2台1.2t/h蒸汽锅炉均设置为低氮燃烧锅炉，通过103m排气筒排放
新建
废水

雨污分流，雨水进入雨水管网；食堂废水依托现有隔油池隔油后，进入现有化粪池，医疗综合楼废水进入医疗综合楼下新建两个化粪池（每个100m3），后一起依托现有污水处理站处理后，经市政管网进入西安市第三污水处理厂进一步处理
化粪池新建，依托现有污水处理站
噪声

隔声、消声、基础减振、地下布置
新建
固废
生活垃圾
分类收集后定期交环卫部门处置

依托
一般固废
废离子交换树脂厂家回收，废包装材料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用，未被输液瓶（袋）暂存于一般工业固体废物暂存间，设置可回收物标志，委托给具有回收处理能力的单位定期回收处置
新建
医疗废物
分类暂存于新建医疗废物暂存间（100m2），定期交西安卫达实业发展有限公司处置

新建
危险废物

分类收集，暂存于新建危废间（20m2），后交有资质单位处置
新建
绿化

绿化面积5902m2
新建

2.5项目主要设备

本项目主要生产设备见表2-4。
表2-4   项目主要设备清单

序号

科室
设备名称

规格

数量（套/组）

备注
1
外科
呼吸机

/
8
/
2
心电监护仪

/

3
/

3
单孔操作结扎器械

/

3
/

4
麻醉科
麻醉监护

/

2
/

5
麻醉机

/

4
/

6
神经刺激仪

/

2
/

7
紧急气道呼吸机连接装置

/

2
/

8
检验科
血沉仪

/

2
/

9
内科
胰岛素泵治疗仪

/

2
/

10
供应室
超声清洗机
/

2
/

11
放射科
DR
/

2
/

12
床边摄片机
/

2
/

13
手术部
高压气检

/

2
/

14
/
高压水枪

/

2
/

15
医疗综合楼地下二层

真空热水锅炉
4t/h
2
用于夏季和过渡季节的生活热水空调的热交换
16
蒸汽锅炉
1.2t/h
2
手术室等区域的消毒
17
纯水机

/
2
/
18
/

污水处理站配套泵

/
5

/
19

/
污水处理站废气处理风机

5000m3/h
1
/

20
医疗综合楼地下一层

柴油发电机

1000KW
1
/
21
制冷机组

（2台3517KW+1台1600KW）
3
/

22
冷却塔

/
3
/

23
冷冻水泵

/
5
/

注：本次环评不包含辐射环境影响评价，含电磁、电离的设备或设施（包括放射性同位素和射线装置相关内容）由建设单位根据西安市生态环境局的辐射管理规定另行申报审批。
2.6、主要医疗用品消耗
（1）本项目主要医疗用品及能源消耗见表2-5。
表2-5    项目主要原辅材料及能源消耗
序号

原料名称

单位
年用量

最大贮存量
备注
1
一次性注射器

万支/a
5
/
/
2
一次性输液管

万支/a
1.5
/
/
3
一次性采血针

万套/a
1.0
/
/
4
一次性化验杯

万只/a

1.2
/

/
5
一次性尿杯

万只/a

1.0
/

/
6
一次性薄膜手套

万只/a

2.0
/

/
7
一次性棉签

包/a
150
/

/
8
一次性纱布

万块/a
4
/

/
9
一次性乳胶检查手套

万只/a
10
/
/
10
一次性手术衣

件/a
300
/
/
11
一次性检验试剂盒

盒/a
10
/
/
12

碘伏
瓶/a
150
/
/
13

医用酒精（含乙醇80%）
瓶/年，500ml/瓶
4000
400瓶
/
14
天然气
万m3/a
142.44
/
/
15

柴油

t/a
4.0375
0.5t
16
次氯酸钠

t/a
8
0.5t
/
17
水
m3
36327.9
/

/
18
电
万kw h
5
/
/
（2）主要原辅材料成分及性质

①天然气主要成分见下表
表2-6    燃料信息（陕西省天然气输气管道建设指挥部提供）
组分
占比（%）
甲烷
96.1
乙烷
0.45
丙烷
0.075
二氧化碳
3.2
氢
微量
氮
微量
硫
20mg/m3
低位发热量（MJ/Nm3）
34.82
表2-7   涉及危险化学品理化性质、毒性毒理、燃烧爆炸性一览表
名称
理化性质
毒理性
燃爆危险性
柴油
柴油外观为稍有粘性的棕色液体，相对密度：0.87~0.9，熔点：-18℃，沸点：282~338℃， 闪点：38℃。不溶于水。

无资料
易燃

次氯酸钠
次氯酸钠，是一种无机化合物，化学式为NaClO，是一种次氯酸盐；密度：1.25g/cm3、熔点：18℃、沸点：111℃、外观：白色结晶性粉末；次氯酸钠是强碱弱酸盐，溶液显碱性；主要用于漂白、工业废水处理、造纸、纺织、制药、精细化工、卫生消毒等众多领域。

低毒性；有强氧化性
受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。
天然气
天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。

浓度高时因置换空气而引起缺氧，导致呼吸短促，知觉丧失;严重者可因血氧过低窒息死亡。

当天然气的浓度到达爆炸极限时，遇热源、明火就会发生爆炸，喷射火焰的热辐射会导致人员烧伤或死亡。

酒精
酒精学名乙醇，在常温常压下是一种无色透明、易挥发、易燃烧、不导电的液体，它的水溶液具有酒香的气味，味甘。在20℃常温下，乙醇液体密度是0.7893g/cm3。乙醇的熔点是-114.1℃，沸点是78.3℃。乙醇蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇还是一种良好的溶剂，能与水以任意比互溶，可混溶于氯仿、乙醚、乙酸、甲醇、丙酮、甘油等多数有机溶剂。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。

毒性：微毒。急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；LD507340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m³，10h（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L，50min，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L，39min，头痛，无后作用。

危险性：易挥发，易燃烧，刺激性。其蒸气与空气混合成爆炸性气体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸，与氧化剂铬酸、次氯酸钙、过氧化氢、硝酸、硝酸银、过氯酸盐等反应剧烈，有发生燃烧爆炸的危险。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

2.7公用工程及辅助设施

（1）给排水
 ①给水：本项目用水由市政管网供给。项目用水主要为住院病房用水、门诊用水、医务人员用水、软水制备用水、锅炉用水、空调机组用水、绿化用水。
Ⅰ、住院病房用水
变动后改扩建项目新增床位数241张，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），住院病房用水量取150L/床·d，则住院病房用水量为36.15m3/d（13194.75m 3/a）。

Ⅱ、门诊用水

变动后改扩建项目年门诊新增人数不变，11万人次，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），门诊用水取12L/病人·次，项目门诊用水量为3.62m3/d，1321.3m3/a。

Ⅲ、医务人员用水
变动后改扩建项目新增医务人员人数不变，为200人，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按150L/人·班计，根据医院工作制度，白班上班为150人次，病区3班为150人次，则医务人员用水量为45m3/d（16425m3/a）。

Ⅳ、食堂用水
食堂就餐员工及病人家属新增248人（员工就餐人数200人，病人家属用餐人数取床位数的20%，为48人），根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按18L/人·餐，一天三餐，则食堂用水量为13.39m3/d（4888.08m3/a）。
Ⅴ、实验室用水

本项目检验科检验、化验用水主要包括实验用水0.02m3/d、器皿第一次清洗用水0.05m3/d，二次、三次清洗水2.5m3/d。则实验室用水量为2.57m3/d（938.05m3/a）。

Ⅵ、软化水制备用水

锅炉用水先通过全自动软水处理器处理后再进入锅炉，软化水装置软水制备率90%，热水锅炉和蒸气锅炉共需补充水量为11946.92m3/a，则软化制备用水量为13274.36m3/a。

Ⅶ、空调机组用水

根据建设单位提供资料，本项目设3台空调制冷机组，配套5台冷冻水泵（3用2备）。冷却水循环水量为1479.2m3/h，制冷机组年运行时间约为150天（每年5月1日至10月1日），每天运行8h共计1200h/a。补水量按循环水量的1%计，则本项目中央空调补水量为118.34m3/d，（17750.4m3/a）。补充水以蒸汽形式散发在周围大气环境之中，无废水产生。

Ⅷ、绿化用水

本项目绿化面积5902m2，绿化用水根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）中绿化管理、附属绿地3.3L/（m2·d），年洒水天数按照90天计，则绿化用水为19.54m3/d，1758.24m3/a。折合成365d，则4.82m3/d。

Ⅸ、纯水制备用水

本项目检验科需要使用纯水，纯水机采用反渗透膜（RO膜）工艺全自动制水工艺，纯水制备率75%。项目每天用纯水量共计2.57m3/d，自来水用量为3.43m3/d（1250.73m3/a）。

Ⅹ、锅炉用水

A.真空热水锅炉热力网循环系统补水
对于密闭式热力网循环系统，需要定期补充软水。根据《工业锅炉房设计手册》（第二版）中的经验公式，锅炉循环水量按下式计算：
G=0.86Q/△T
式中：G—循环水流量，m3/h；
Q—采暖热负荷，kW；
（根据建设单位提供资料，本项目生活热水负荷为3300kW，过渡季节空调热水负荷为2300kW，则总负荷Q=5600kW）
△T—供回水温差，℃；85℃/60℃，△T=15℃。
项目运行2台4t/h真空热水锅炉，年运行120天，每天运行8小时，计算得项目总循环水量为321.07m3/h（2568.53m3/d）。依据《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002-2010）中第二十条规定：“补水量一般不大于循环水量的1%”，项目锅炉热力网循环系统补水量按锅炉循环水量的
1%计，则项目锅炉热力网循环系统补水量为3.21m3/h（25.69m3/d）。
B.锅炉排水补充用水
根据《工业锅炉房设计手册》（第二版），定期排污的冷却水量通常采用如下公式计算：
G= D`p(tp-40)/(40-t0)
式中：G—定期排污冷却水量，m3 /次·台； 
D`p—定期排污在排污降温池内经扩散后的污水量，m3 /次·台，取 0.35；

tp—扩散后的排污水温度，取50℃； 
t0—冷却水温度，取20℃。
定期排污一天两次，每台锅炉的排污时间为0.5～1min，两台4t/h 燃气真空热水锅炉，定期排污水量0.7m3/d，故热水锅炉定期排污补充水量0.7m3/d。
综上，项目真空热水锅炉每年运行245天，则锅炉软化水用量为26.39m3/d，（6465.55m3/a）。
蒸汽锅炉补充水量
本项目2台1.2t/h燃气蒸汽锅炉为手术室净化空调加湿蒸汽量约0.6t/h，中心供应室蒸汽量为1.8t/h。蒸汽锅炉每天工作12h，年工作365d，蒸汽量为2.4t/h，手术室净化空调用蒸汽冷凝回收循环利用，其他蒸汽不回收，则蒸汽锅炉需补充软化水量为21.6m3/d。
蒸汽锅炉排污量 

排污量按蒸发量的1%计算，则蒸汽锅炉的定期排水量为0.024t/h，0.288m3/d。
综上，项目蒸汽锅炉年运行365天，项目蒸汽锅炉补充软化水用量为21.888m3/d（7989.12m3/a）。
②排水：项目变更后医疗综合楼产生废水（住院病房废水、门诊废水、医务人员废水、器皿第二、三次清洗废水、软化处理废水、纯水制备废水）进入综合楼化粪池，食堂废水经现有隔油池处理后进入院内现有化粪池，两股废水均进入现有污水处理站处理，后通过市政管网进入西安市第三污水处理厂。
Ⅰ、住院病房废水
住院病房污水排放系数按80%计，则住院病房废水排放量为28.92m3/d（10555.8m3/a）。

Ⅱ、门诊废水
门诊废水排放系数按80%计，则门诊废水排放量为2.90m3/d（1057.04m3/a）。

Ⅲ、医务人员废水
医务人员生活污水排放系数按80%计，则医务人员生活污水排放36.00m3/d（13140.0m3/a）。

Ⅳ、食堂废水
食堂废水排放系数按80%计，则改扩建项目食堂废水水排放量为10.71m3/d（3910.46m3/a）。

Ⅴ、软化处理废水
软化水装置软水制备率90%，软化处理废水量为1239.48m3/a。

Ⅵ、器皿二次、三次清洗废水
检验、化验废水和器皿第一次清洗废水纳入实验废液（0.07m3/d），作为危废处理。二次、三次清洗水产污系数按90%计，则实验室器皿清洗废水量为2.25m3/d（821.25m3/a）。

Ⅶ、纯水制备废水

本项目检验科需要使用纯水，纯水机采用反渗透膜（RO膜）工艺全自动制水工艺，纯水制备率75%。项目每天用纯水量共计2.57m3/d，自来水用量为3.43m3/d（1250.73m3/a），废水产生量为0.86m3/d。

Ⅷ、锅炉排水

根据《工业锅炉房设计手册》（第二版），两台4t/h 真空热水锅炉，定期排污水量0.7m3/d，项目真空热水锅炉运行245天，故热水锅炉定期排水量0.7m3/d（171.5m3/a）。

B.排污量按蒸发量的1%计算，则蒸汽锅炉的定期排水量为0.024t/h，0.288m3/d。
项目用、排水情况详见下表：
表2-8   本项目给排水量一览表（单位：m3/d）

类别

用水量
循环使用量
损耗量

废水排放量

排放去向
总用水量
新鲜水量
住院病房
36.15
36.15
0
7.23
28.92
食堂废水经隔油后进入现有化粪池，综合楼废水进入新建化粪池，后一起进入现有污水处理站处理，后进
入西安市第三污水处理厂

门诊

3.62
3.62
0
0.72
2.9
医务人员

45
45
0
9.00
36
检验、化验

/
0.02（纯水）
0
纳入实验废液，作为危险废物管理

器皿第一次清洗
/

0.05（纯水）
0
器皿二、三次清洗
/

2.5（纯水）
0
0.25
2.25
软化水制备
非采暖季
53.64
53.64
0
48.278（软水）
5.36
采暖季

24.32
24.32
0
21.888（软水）
2.432
空调机组

11833.6
118.34
11833.6
118.34

0
绿化

4.82
4.82
0
4.82
0
纯水制备

3.43
3.43
0
2.57（纯水）
0.86
热水锅炉
2568.53（软水）
26.39（软水）

2542.84
25.69（软水）
0.7
蒸汽锅炉
29.088（软水）
21.888（软水）
7.2
21.6（软水）
0.288
食堂用水

13.39
13.39
0
2.68
10.71
合计

非采暖季
12021.21

305.95

14383.64
193.32

90.42

/
采暖季

11967.57

252.31

11840.8
167.63

85.06

/
本项目水平衡图如下：


[image: image15.jpg]Eso, :2R><Sr><[lf )xwa’i

100




[image: image1.emf]新

鲜

水

53.64

278.92

软化水制备

5.36

26.39

0.7

25.69

7.23

热水锅炉

西

安

市

第

三

污

水

处

理

厂

7.2

0.001

蒸汽锅炉

21.888

2542.84

住院病房用水

36.15 28.92

21.6

0.288

79.71

门诊用水

医护人员用水

3.62

45

2.90

36

0.72

9.00

检验 、 化验

纯水

制备

3.

43

0.86

纳入实验

废液 ， 作

为危废管

理

0.25

2.25

118.34

空调机组用水

118.34

11833.6

冷却塔

绿化用水

4.82

4.82

食堂用水

13.9

2.68

现

有

污

水

处

理

站

10.71

隔油池

10.71

综

合

楼

化

粪

池

79.7

1

90.42

现

有

化

粪

池

10.71

0.02

器皿第一次

清洗

0.05

0.07

器皿第二 、

三次清洗

2.5


[image: image12.png]PRER TR

B

wH

>

TR





[image: image2.emf]新

鲜

水

24.32

249.6

软化水制备

2.432

现

有

污

水

处

理

站

7.23

西

安

市

第

三

污

水

处

理

厂

7.2

0.001

蒸汽锅炉

21.888

住院病房用水

36.15 28.92

21.6

0.288

74.35

门诊用水

医务人员用水

3.62

45

2.9

36

0.72

9.00

118.34

空调机组用水

118.34

11833.6

冷却塔

绿化用水

4.82

4.82

食堂用水

13.9

2.68

综合

楼化

粪池

10.71

隔油池

10.71

74.35

85.06

现有

化粪

池

10.71

检验 、 化验

纯水

制备

3.

43

0.86

纳入实验

废液 ， 作

为危废管

理

0.25

2.25

0.02

器皿第一次

清洗

0.05

0.07

器皿第二 、

三次清洗

2.5

       本项目非采暖季用水量为278.92m3/d，采暖季用水量为249.6m3/d，采暖季按照120天计，则非采暖季为245天；本项目用水量为98278.4m3/a，废水排放量为32360.1m3/a。
（2）供电：由供电局提供，医院现有配电室。医疗综合楼地下一层备用发电机房设置一台1000kW发电机作为应急备用电源。
（3）供气：市政天然气供气。

（4）供热：采暖季由西安东郊能源有限责任公司提供。非采暖季采中央空调。

（5）供热水：采暖季采用市政热水，非采暖季采用两台4t/h真空热水锅炉。
（6）制冷：制冷采用中央空调，空调机组位于综合大楼地下一层制冷机房。
2.8劳动定员及工作制度、建设时序
（1）工作制度：

本项目改扩建新增医务人员200人。工作制度为年运营365天，医院工作制度为门诊白班8h/班、病区3班/d，8h/班，节假日或休息日每晚均有值班医生及护士。

建设时序：

本项目地上医疗综合楼楼层为16/10/5，地下2层，地下车库地下2层。建设分三期建设，一期首先在院内现有空地进行建设，地上10层，地下2层；二期地上16层局部5/10层，地下2层；三期进行地下车库建设。

2.9平面布置合理性分析
西安医学院第二附属医院改扩建项目地块为矩形，南北长，东西宽，医院主入口设在西侧纺织城东街，次入口设在北侧纺四路上。医院总体布局上主要是保留原有内科楼、外科楼，拆除现有门诊楼、消毒供应用房、警务室、实习生公寓，新建医疗综合楼。医疗综合楼用地在医院东南部，与主入口连接，方便病人就医。项目总平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	[image: image13.jpg]Ey=Rx fx(1-—L)x10°
100



一、施工期
图2-3   施工流程及产污环节图

项目施工内容主要包括原有建筑拆除、基础的开挖、楼体主体工程施工、设备设施建设安装以及装饰工程等内容。
施工期环境影响主要为施工机械噪声和施工场地扬尘，其次为施工废水、施工人员的生活污水以及施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾、生活垃圾等。

二、运营期
本项目为非生产性项目，主要为来院就医的病人提供检查、治疗、住院疗养和的空间，医疗工作流程及公用设施等产污环节见图 3。


[image: image3.emf]锅炉

废水

污水处理

站

锅炉废气

恶臭

西安市第三污

水处理厂

污泥

陕西新天地固体

废物综合处置有

限公司

门诊

检查 、 诊

断

住院 、 治

疗 、 护

理 、 康复

复检

出院

医疗废水

出院

医疗废物

西安卫达实业发

展有限公司处置

生活

垃圾

环卫部门

清运


图2-4  
运营期医疗工作流程及产污环节图

医院工作流程：

（1）病人就诊：患者在医院1层挂号，申请就诊。
（2）医务人员接诊、检验、诊断：医生对患者进行诊断，确定治疗方案，对部分需要化验的患者在检验中心进行化验，该过程中主要产生噪声、医疗废物等。
（3）住院、治疗、护理：根据确定的治疗方案，对患者进行治疗，主要治疗方法包括激光疗法、紫外光疗法、磁疗、药物治疗、静脉注射等。该过程主要会产生医疗废物、医疗废水、未污染废包装、噪声等。
患者住院期间，进行手术、治疗与护理，该过程中主要会产生医疗废水、噪声、医疗废物、生活垃圾等。
（4）复检、出院：经复检康复后，病人办理出院结算手续。
产污环节一览表：
表2-9   本项目产污环节一览表
类别
污染源
主要污染物
废气
天然气燃烧
SO2、NOx、颗粒物
污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
备用发电机

SO2、NOx、颗粒物
汽车尾气
CO、NOx、
废水
住院病房
pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、总余氯、粪大肠杆菌、溶解性总固体
门诊
医务人员
纯水制备
软化水制备

噪声
公用设备

设备运行噪声
固废

生活

生活垃圾
医疗

医疗废物
污水处理站

污泥
废气治理

废活性炭


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.10现有项目情况

西安医学院第二附属医院占地面积 33427 平方米，总建筑面积 16000 平方米，绿化面积 4000 平方米。医院现有床位 800张，在职职工900余名。医疗范围主要有预防保健科、神经内科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、中医科、检验科、病理科、医学影像科、药剂科。

西安医学院第二附属医院分为四个区域，第一区域为门诊区，为一栋三层门诊楼，位于医院西南部；第二区域为内科楼，为一栋七层建筑，位于医院西北边；第三区域为外科楼，为一栋七层建筑，位于医院东北边：第四区域为停车场和实习生公寓，位于医院东南边。具体如下所述：

（1）门诊楼

门诊楼共三层，一层为儿科留观室、儿科专家、急诊科、专家门诊、门诊检查部、儿科急诊、西药房、便民门诊、口腔中心、门诊大厅、中药房、营养门诊、感染门诊、体验中心、CT 室：二层为B 超室、心电图室、脑电图室、高血压门诊、眼科、普外科、消化内科、心电管内科、呼吸内科、产科、皮肤科、泌尿外科、住院检验部、肝胆外科、神经内科、妇科、脑外科、肛肠科、骨科；三层为中医科、耳鼻喉科、草药科、乳腺病门诊。建筑面积约 6000 平方米。

内科楼

内科楼共七层，每层含各科室的病床，内科楼共有350张病床位，一层为内镜中心、血管造影室、磁场共振室、体外碎石室；二层为心血管内科、CCU(监护室)；三层为肾脏内分泌科、肛肠科；四层为消化内科、胃镜室；五层为呼吸重症室、肺功能室；六层为神经内科、康复中心；七层为儿科、神经内科，建筑面积约7000平方米。

外科楼

外科楼共八层，每层含各科室的病床，内科楼共有450病床位，一层为眼科、住院处、中心药房、医保办、合疗办；二层为骨外科、新生儿科；三层为神经外科、普外科、外科 ICU、输血科；四层为泌尿外科、心胸外科；五层为肝胆外科、妇科；六层为产一科；七层为眼科；八层为麻醉科、手术部，建筑面积约 8000平方。

实习生公寓

实习住宿楼，三层，建筑面积约 2100 平方米。

多功能厅

多功能厅，共三层，一层为学生食堂，二层为临床麻醉实训中心、教研室、远程手术示教室；三层为阶梯教室、学术报告厅，建筑面积约 3000 平方米。

2.11医院拟拆除建筑物

本次拟拆除的现状建筑物有三栋，其中，一栋三层门诊楼，建筑面积约6000平方米；一栋一层消毒供应用房（位于门诊楼东北侧），建筑面积约260平方米；一栋三层实习生住宿楼（位于门诊楼东侧），建筑面积约2100平方米。本次拟拆除以上三栋建筑物，在拆除地修建一栋门诊住院综合楼。具体见附图3-1。
2.12医院现有工程组成

2.12.1医院现有工程概况
表2-10    医院现有项目概况

工程类别

工程名称

建设内容及规模

备注

主体

工程

门诊楼
门诊楼共三层，建筑面积约6000平方米
待拆除
内科楼
内科楼共七层，建筑面积约 7000平方米，设置床位350张床位
内科楼保留，床位待搬迁
外科楼
外科楼共八层，建筑面积约 8000平方米，设置床位450张床位
外科楼保留，床位待搬迁
辅助工程

警务室
设警务室1间，建筑面积10平方米。
待拆除
污水处理站
院内西北角建设地埋式医院污水处理站，处理规模400m3/d，

污水处理站处理工艺“厌氧+好氧+消毒”二级生化处理
保留
多功能厅
多功能厅共三层，建筑面积约3000平方米。
保留
实习生公寓

实习生公寓三层，建筑面积约2100平方米。

[image: image14.png]Exo, = Pyo, xOx| 1- 22
No, pm,Q[ m




待拆除
停车位

设有地上非机动停车位100辆，地上机动停车位300辆。

保留非机动停车位，拆除机动
停车位
公用

工程

制冷
由中央空调提供，设置2台冷却塔，位于多功能厅顶层

保留原有设施
供暖
由市政集中供暖提供
/
供热水
采暖季采用市政热水，非采暖季每层设置电热水器
门诊楼内电热水器的拆除
供热

西安东郊能源有限责任公司提供
/
供电
市政电网引入
/
环保工程

废气

污水处理站
污水处理站恶臭设有脱臭装置(UV光氧+活性炭吸附)和8m废气高排气筒。

保留污水处理站，排气筒整改
食堂
食堂位于多功能厅1层，食堂油烟安装油烟净化器和设有烟道，烟气顶楼排空。
保留
废水

食堂废水经隔油池处理后与医院其他废水一并进入院内污水处理站处理，处理后的污水排入市政污水管网，然后进入西安市第三污水处理厂处理。
保留
噪声

隔声、消声、基础减振、设备安装入室
/
固废

生活垃圾
生活垃圾收集后定期交环卫部门处置
/
医疗废物
医疗废物分类暂存于医疗废物暂存间，地面做防渗处理，定期交西安卫达实业发展有限公司处置
/
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
污泥脱水后和栅渣一起交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置。

/
绿化
绿化面积4000m2
/
2.12.2医院现有工程水环境污染及措施分析
现有西安医学院第二附属医院2022年全年用水量约为117413.2m3/a。现状医院不设传染病科和结核病房，医疗废水不含传染性病菌和病毒；口腔科不进行义牙的制作等，因此无含汞废液产生；现状医院采用干法显影技术，无显影废液产生；X片洗片采用打印，不产生化学性废水；检验科主要进行血型的检验，血液的生化化验等均不进行。检验科采用的主要试剂是抗血凝试剂，其主要成分是柠檬酸钠，不涉及重金属试剂。现状食堂废水经过隔油池处理后与其他废水一并进入院内污水处理站处理，处理后的污水排入市政污水管网，然后进入西安市第三污水处理厂处理，最终进入浐河。

现状医院化粪池容积为400m3；隔油池容积30m3，院内污水处理站规模为400m3/d，位于医院西北角，占地面积315m2，医院现状的污水处理站采用“厌氧+好氧+消毒”二级生化处理，具体工艺如下：


[image: image4.emf]污泥池

住院 、 门诊区医院废

水 、 实习生公寓等

化粪池

食堂含

油废水

污泥委托处理

栅渣

上

清

液 噪声

罗茨风机

调节池

提升泵

水解酸化池

接触氧化池

沉淀池

多介质过滤

器

消毒池

达标排放

消毒 、 脱

水

消毒 委托处理

次氯酸钠

恶臭

恶

臭

脱臭装置

8m烟

囱排空

废活性

炭

格栅井

污泥

隔油池

脱

出

水

图2-5    现状医院污水处理工艺

2.13现有工程环评手续履行情况
根据建设单位提供资料，现有工程主要有内科楼、外科楼、门诊楼、实习生公寓、多功能厅，未进行相关环境影响评价手续；本医院污水处理站于2010年5月进行了环评报告编制，于2010年7月22日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安医学院第二附属医院污水处理站项目环境影响报告表的批复》（灞环审【2010】039号），于2012年10月31日取得西安市环境保护局灞桥分局关于《西安医学院第二附属医院污水处理站项目竣工环保验收的批复》。项目于2020年7月14日取得排污许可证，许可证编号：126100004352038780001R，许可证副本见附件，企业按照要求填报排污许可执行报告。
2.13.1现有污染物排放情况及达标分析
根据现场调查、收集的技术资料和污染源监测结果，现有工程主要污染物产生及排放情况如下：

（1）废气

污水处理站运行期间主要产生H2S、NH3、氯气、臭气浓度和甲烷。污水处理站采用地埋式，各单元采取密闭措施，根据2022年08月15日企业委托陕西阔成检测服务有限公司对“西安医学院第二附属医院”运营期厂界废气进行了监测，根据监测结果，氯气浓度范围为未检出，氨气浓度范围为（0.142~0.160）mg/m3，硫化氢浓度范围为未检出，臭气浓度为＜10，均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准。

（2）废水

2022年08月15日企业委托陕西阔成检测服务有限公司对“西安医学院第二附属医院”废水总排口、接触池出口进行了监测。由监测结果可知，pH值范围为7.0（19.3℃），色度为ND2，化学需氧量浓度为22mg/L，五日生化需氧量浓度为7.8mg/L，总氰化物ND0.004mg/L，阴离子表面活性剂ND0.05mg/L，挥发酚ND0.01mg/L，动植物油0.14mg/L，石油类0.11mg/L，悬浮物浓度为8mg/L，氨氮浓度为0.031mg/L，粪大肠菌群数70MPN/L，沙门氏菌未检出，志贺氏菌未检出；接触池出口总余氯7.03mg/L，均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。

现有污水处理站于2012年10月进行验收，验收时医院在编床位数为462张，未达到现有800张床位的规模，因此，不使用验收监测数据作为废水污染物排放浓度计算依据；因疫情等因素影响，2022年医院就医人数有所降低，住院床位使用量480张，仅为现有床位60%，因此，不使用项目2022年废水例行监测数据作为废水污染物排放浓度计算依据。综上，现有项目废水排放浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1 中医院污水水质指标参考数据，同时LAS、总余氯、总磷、总氮浓度参考同类型综合医院产生浓度，得出现有项目废水污染物的产生浓度值，根据污水处理站处理效率核算出各污染物排放量。同时，根据医院近5 年运行情况，病床入住率，废水排放量换算至按照床位入住100%，医院废水排放量为89068m3/a。
（3）噪声

噪声主要为水泵、备用发电机、中央空调机组等运行噪声，声源在80~95dB（A）。高噪声设备大多安装在地下室内，并采取减振、隔声、距离衰减等措施降噪，因此噪声对周围声环境影响较小。医院自身作为敏感目标，建设时采取对临路建筑设置必要的防护距离和绿化带，安装隔声建筑外窗等措施减少外界噪声对医院的影响。

（4）固体废物

固体废物主要有生活垃圾、医疗废物及废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）、未被污染输液瓶（袋）、废活性炭、废包装材料、厨余垃圾、废油脂、实验废液。生活垃圾收集后交市政环卫部门统一清运处置。医疗垃圾分类收集后交西安卫达实业发展有限公司处置；污泥脱水，项目污水处理过程中产生的污泥采用石灰消毒后，采用离心脱水机脱水。脱水后污泥后与栅渣、实验室废液、废UV灯管，废活性炭定期交陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置；厨余垃圾、废油脂由西安傲燃良餐饮有限公司清运。

2.13.2根据现有项目运行情况以及现有项目环评资料，医院现有污染物产生排放统计见下表。
表2-11    医院现有污染物产、排统计表
分类

污染物名称

排放量

处置措施/设施

废气

氨气
0.0090t/a
UV光氧+活性炭吸附+8m排气筒
硫化氢
0.0004t/a
油烟
0.05t/a
油烟净化器+烟囱
废水

综合废水
废水排放量
89068m3/a

隔油池+化粪池+污水处理站（厌氧+好氧+消毒）
COD
8.9068t/a 

BOD5
2.6720t/a 

SS
1.7814t/a 

NH3-N
2.2267t/a 

LAS
0.089t/a

粪大肠杆菌数
1.78×109.MPN/a

动植物油
0.0891t/a 
总余氯
0.5344t/a 
TP

0.4453t/a 

TN

1.0688t/a

噪声

噪声

40-56dB

合理布局、减振、隔声等

固废

生活垃圾

555.2t/a

垃圾桶收集后定期交环卫部门处置

厨余垃圾
81.8t/a
西安傲燃良餐饮有限公司定期处置
废油脂

1.2t/a
废包装材料

13t/a
收集后外售
未被污染输液瓶（袋）
2t/a
暂存于一般固废暂存库，定期由回收单位回收处置
医疗废物
284.94t/a

分类收集后暂存于医疗废物暂存间，交西安卫达实业发展有限公司处置
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
10t/a
暂存于医疗废物暂存间，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置
实验室废液

81t/a

废活性炭

0.5t/a
2.13.3现有工程存在的环境问题及整改措施
根据现场踏勘，现有工程污水处理站正常运行，满足验收时环保要求，本次环评和最新环保要求进行对比，进行整改。

表2-12   与现有项目有关的主要环境问题及整改措施
类别

现状

整改要求

排气筒高度

8m
按照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的有组织排放源要求，排气筒加高至15m
例行监测
监测时部分污染因子丢失
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中的监测要求进行监测。
危险废物暂存间
危险废物贮存于医疗废物暂存间

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设危险废物暂存间



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）

3.1环境空气质量

（1）基本污染物

本项目位于西安市灞桥区；根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-​2012）二级标准要求。根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，西安市灞桥区统计结果如下表。

表3-1    区域环境质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均

9
60
15
达标
NO2
年平均

36
40
90
达标
PM10
年平均

75
70
107
不达标
PM2.5
年平均

45
35
129
不达标
O3
第90百分位浓度

168
160
105
不达标
CO
第95百分位浓度

1500
4000
38
达标
根据“环保快报（2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况）”，西安市灞桥区环境空气6个监测项目中，SO2、NO2年均质量浓度值、CO第95百分位浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-​2012）二级标准；PM10、PM2.5和O3日第90百分位浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。因此，本项目处于不达标区。

（2）其他污染物

本项目在运营过程中所产生的主要其他污染物为硫化氢、氨气，建设单位委托陕西恒信检测有限公司于2022年12月7日-12月9日对医院当季主导风向下风向进行监测，监测点位及监测结果见下表。
表3-2    监测点位表
监测点名称
监测因子
监测因子坐标/°
监测
相对厂界距离/m

X
Y
西安医学院第二附属医院下风向
硫化氢、氨
110.068889
34.263056
西南
10
表3-3    其他污染物环境质量现状监测结果表    单位：μg/m3
监测点位

监测时间

污染物

评价标准

（ug/m3）

监测浓度范围

（ug/m3）

最大浓度占

标率/%

达标
情况
西安医学院第二附属医院下风向
2022.12.07
硫化氢
10
5.8~7.8
78%

达标

2022.12.08
4.8~6.1
61%

达标

2022.12.09
5.9~7.8
78%

达标

2022.12.07
氨
200
40~50
25%
达标

2022.12.08
50~70
35%
达标

2022.12.09
40~60
30%
达标

由上表可知，氨、硫化氢最大浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中相关标准限值。

3.2声环境质量现状

建设单位委托陕西恒信检测有限公司于2022年12月7日对项目厂界四周及噪声敏感点的声环境质量现状进行了监测，监测时现有项目正常运行，监测结果见表3-4。

表3-4    声环境质量现状监测结果
单位：dB

监测日期
监测点位
监测结果
标准值
昼间

夜间

昼间
夜间
2022.12.07
1#院区北侧

56
46
60

50

2#院区东侧
55
44
60

50

3#院区南侧
51
42
60

50

4#院区西侧
52
42
60

50

林河世家小区

54
44
60

50

西安医学院第二附属医院住院三部
55
44
60

50

四棉社区互助区
54
43
60

50

四棉社区
54
43
60

50

纺医小区

50

42

60

50

枣园刘小区

51

43

60

50

由监测结果可知，项目北、东、西、南厂界及敏感点西安医学院第二附属医院住院三部、四棉社区互助区、四棉社区、纺医小区、枣园刘小区昼间、夜间噪声监测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。
3.3地下水、土壤环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中区域环境质量现状，“6.地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”
本项目土壤、地下水污染源为医疗废物暂存间、危险废物暂存间、污水处理站，均根据要求硬化、重点防渗处理，可阻断在土壤、地下水污染途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	3.4主要环境保护目标

根据项目工程特点及周围环境特征，确定本次评价的环境保护目标详见表

3-5。环境保护目标分布情况见附图4。
表3-5   项目周边主要环境敏感目标

名称

坐标
保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址方位

相对厂界距离（m）

经度
纬度
纺医小区

109.064673075

34.263855961

居民

630户2200人

环境
空气
二类
区
S

2
白鹿花园

109.065086135

34.262407569

居民

900户2780人

S

176

五环社区

109.061921129

34.260658768

居民
1200户3500人
S

328

五环集团职工医院

109.062768707

34.261254219

医患

50人

SW

383

五环中学
109.061384687

34.259258655

师生

600人
SW

460
四棉社区

109.062103519

34.263646749

居民
1100户3400人
W

31

四棉社区互助区
109.061685094

34.266886858

居民

200户580人

NW
39
西安医学院第二附属医院住院三部

109.063822815

34.266548899

医患

100人

N

40

科研新村

109.064394125

34.267307964

居民
120户400人
N

150
三棉社区
109.061561713

34.267887322

居民

220户610人

NW

300
四棉振兴小区

109.066100010

34.269046036

居民
650户2000人
NE

366

林河世家小区

109.066341409

34.266771523

居民
600户1700人
N

50

林河春天东区

109.068787584

34.267061201

居民
550户1900人
NE

280

枣园刘小区
109.065944442

34.264818874

居民
1800户5000人
E

紧邻
纺医小区
109.064673075
34.263855961
居民
630户2200人
声环境2类区
S
紧邻
四棉社区
109.062103519
34.263646749
居民
1100户3400人
W
31
西安医学院第二附属医院住院三部
109.063822815
34.266548899
医患
100人
N
40
林河世家小区
109.066341409
34.266771523
居民
600户1700人
N
45
四棉社区互助区
109.061685094
34.266886858
居民
200户580人
NW
39
枣园刘小区
109.065944442
34.264818874
居民
1800户5000人
E
紧邻


	污染

物排

放控

制标

准
	3.5大气污染物排放标准

施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，施工期非道路移动机械污染物排放执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表 2 第三阶段标准限值要求；运营期污水处理站恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中的排放标准以及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 3 中的排放限值；燃气锅炉燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中相应浓度限值；备用发电机尾气及地下车库汽车尾气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。具体限值见下表。

表3-6    施工期大气污染物排放标准

执行标准及级别

污染因子

施工阶段

小时平均浓度

限值（mg/m3）

《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）

TSP
拆除、土方及地基处理工程

≦0.8
基础、主体结构及装饰工程
≦0.7
表3-7    运营期废气排放标准
执行标准及级别

污染因子

标准值

最高允许排放浓度mg/m3
速率kg/h
无组织排放厂界外最高浓度限值mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（15m排气筒）
硫化氢

/

0.33
0.06
氨

/

4.9
1.5
臭气浓度

/

2000
20
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

硫化氢

/
/

0.03
氨

/
/
1.0
臭气浓度

/
/
10

甲烷
1（处理站内最高体积百分数）
/
/
氯气

/
/
0.1
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

颗粒物

10
/
/
SO2
20
/
/

NOX
50
/
/
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
颗粒物
/
/

1.0
SO2
/
/
0.4
NOX
/
/
0.12
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
油烟
2.0
去除率
85%
备注：锅炉排气筒高度按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排气筒要求“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。”环评要求锅炉排气筒高度高于周围200m内最高建筑物3m。
3.6噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。
表3-8    施工期环境噪声排放标准      单位：dB（A）
监测点

执行标准

标准限值

昼间

夜间

厂界

《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2001)

70

55

表3-9    运营期环境噪声排放标准      单位：dB（A）

监测点

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

厂界

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

60
50
3.7水污染物排放标准

本项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准”（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准）。

表3-10    水污染物排放标准

执行标准

污染物

标准限值

单位

《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）预

处理标准

pH 值

6~9

无量纲

COD

250

mg/L

BOD5
100

mg/L

SS

60

mg/L

动植物油
20
mg/L

阴离子表面活性剂

10

mg/L

总余氯

2-8
mg/L

粪大肠菌群数
5000

MPN/L

《污水排入城镇下水道水质标准》B级标准

氨氮

45

mg/L

总磷
8
mg/L

总氮
70
mg/L

采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2~8mg/L

3.8固体废物排放标准

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准。

表 3-11   医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别
粪大肠菌群数 /（MPN/g）
肠道致病菌
肠道病毒
结核杆菌
蛔虫卵死亡
率/%
综合医疗机构和其他医疗机构
≤100
不得检出
不得检出
不得检出
＞95


	总量

控制

指标
	根据《陕西省“十四五”生态环境保护规划》，我省“十四五”期间对COD、NH3-N、NOx、挥发性有机物（VOCs）这4种污染物实行排放总量控制。

结合本项目污染物排放特征，废水涉及COD、NH3-N，锅炉燃烧烟气主要为颗粒物、SO2、NOx等，本项目申请COD、NH3-N、NOx总量控制建议指标分别为1.0355t/a、0.0022t/a、0.445t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

本项目建设期共持续24个月。项目施工期对环境的影响主要表现在施工扬尘、施工噪声、废气、施工期固体废弃物和废水等方面。

建设项目施工期是本项目开发建设最活跃的阶段，主要施工内容有土地平整，楼房土建和配套设施施工，道路施工，给排水管线和供气管线开挖、铺设和环境绿化工程等。

项目门诊楼、实习生公寓属于拆除重建，拆除过程中扬尘、噪声对医院内部环境影响较大。
（1）废气

施工单位应根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）等标准及文件的要求，在施工现场全面落实工地扬尘防治“6个100%”措施，即施工现场100%围蔽、工地路面100%硬化、工地砂土物料100%覆盖、施工作业100%洒水、出工地车辆100%冲净车轮车身、长期裸土100%覆盖或绿化。严格按照《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》（陕政办发〔2022〕8号）以及《陕西省大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》（市政办发〔2022〕18号）、《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》项目施工期应采取以下扬尘防治措施。

①施工扬尘

针对施工过程中扬尘等，建议建设单位、施工单位采取以下防治措施： 

a.在拆除、土方挖掘、装卸、运输等易产尘的施工现场、施工道路、临时堆场等场所定期洒水，采用湿法作业；对于易产尘的细颗粒材料，应严密遮盖，以减少二次扬尘产生。

b.及时清运建筑垃圾等，建筑垃圾、施工建筑材料运输车辆要求完好，不宜装载过满，且需用苫布遮盖。

c.对运输过程中散落在路面的渣土要及时清扫，防止道路上积尘量过大，以减少运行过程的扬尘。

d.加强施工扬尘监管严格执行《建筑施工扬尘治理措施 16 条》。实施建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施。 采取上述措施后，项目施工场界扬尘可以满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关限值要求，对周围大气环境影响较小。 

e.认真做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序； 
禁止车辆带泥(尘)上路行驶。运输砂石、水泥、建筑垃圾等物质的车辆采取密闭运输。对运输车辆在驶离作业点时，对车辆进行清洗；严禁车辆超载超速行驶，以防止运输中的二次扬尘产生。
②机械废气

施工期间，废气主要来自施工机械废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等。车辆尾气中主要污染物为 CO、NOx及 THC 等，项目在加强施工车辆运行管理与维护保养情况下间断运行，可减少尾气排放对环境的污染。

③装修废气

装修过程应选用符合环保标准的涂料、油漆、黏合剂等，从源头减少有机废

气的排放；装修过程中要加强室内通风，让装修时产生的少量有机废气尽快扩撒，减少对施工人员的危害。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水及施工废水。

①生活污水

生活污水主要污染物为 pH 值、COD、BOD5、SS、NH3-N 等，依托院区现有化粪池预处理后进入污水处理措施处理达标后通过市政管网排入西安市第三污水处理厂，对周围地表水环境影响较小。

②施工废水

施工废水主要包括各种施工机械设备冲洗、施工场地清洗、建材清洗、混凝土养护等产生的废水，主要污染物是 SS。对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水等工艺废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后可回用于施工作业用水。

（3）噪声

根据现场调查，项目东、南侧紧邻住宅楼，项目施工场地北侧紧邻医院内科楼，因此项目在建设过程中，施工噪声会对周边居民生活、内科楼和外科楼内本院住院区病人产生一定影响，所以要求建设和施工单位严格按照本环评提出的噪声污染防治措施，尽量减小施工噪声对周围环境的影响。

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；
②加强施工管理，合理安排施工作业时间，将施工机械的作业时间严格限制在6:00至12:00，14:00至22:00时。原则上禁止夜间施工，严禁噪声设备在作息时间（中午或夜间）作业。如有些施工阶段确实需要夜间作业连续作业的，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。否则，不得违反“施工机械的作业时间严格限制在六时至十二时，十四时至二十二时”的规定；
③使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；
④施工单位应在本次扩建项目施工区域四周厂界设置围挡，尤其在施工区东侧及南侧、北侧设置隔声墙，对靠近东侧枣园刘小区、南侧纺医小区及北侧内科楼住院区的施工，其高噪声施工集中在白天正常上班工作时间，夜间及午休时间，禁止进行噪声施工，可大大减少施工噪声对东方御府小区、东方凯旋门小区及项目已建成的西院区的影响。此外，在结构阶段和装修阶段，建设单位应对建筑物外部采用围挡，以减轻施工噪声对环境影响。
⑤项目施工作业阶段噪声影响最严重的时期是结构浇筑阶段，应对结构浇筑阶段的噪声问题进行重点防治；

⑥场外运输作业尽量安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施；

⑦提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，明确认识噪声对人体的危害，加强管理严格控制产噪点及时间等。

⑧项目周边敏感目标较多，施工期长（2 年），因此特殊时段（中考、高考等）应根据当地通告要求，停止或减少施工作业。

（4）固废

施工期固体废物主要为建筑垃圾、废包装材料、废油漆和涂料及施工人员生活垃圾等。其中，建筑垃圾分类收集后，可回收利用的固体废物（如废钢材、废铁丝等）与废包装材料一同出售给废品回收公司；不能回收利用的固体废物（如废砂石、废混凝土块等），按照相关规定运至指定的建筑垃圾堆场处置；施工、装修期间将会产生涂料油漆剩余物、涂料油漆桶、油毡、废灯管等危险固体废物，严禁将涂料油漆剩余物倾倒于雨污水管道中，涂料油漆桶、废灯管等严禁随处丢弃，由施工单位、建设单位统一收集后集中贮存，交有资质单位处置。施工人员生活垃圾由带盖垃圾桶分类收集后，交环卫部门定期清运。 

综上，项目施工期产生的固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。同时，施工期的影响是暂时的，施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2废气

项目运营期废气主要包括污水处理站恶臭、锅炉废气（包括真空热水锅炉和蒸汽锅炉燃烧天然气产生的废气）、备用柴油发电机运行产生的废气、汽车尾气、食堂油烟。项目大气污染物产生及排放情况见表 4-1。

4.2.1废气源强核算

本项目废气产排情况汇总如下：

表4-1    本项目废气产排情况一览表

污染工序

污染物

产生量

（t/a）

处理措施

及效率

排放情况

排放方式

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

排放量（t/a）

1#真空热水锅炉

颗粒物
0.031
低氮燃烧器+103m排气筒（DA001）
有组织

9.97
0.032
0.031
SO2
0.012
3.86
0.013
0.012
NOx
0.091
28.12
0.095
0.091
2#真空热水锅炉
颗粒物

0.031

低氮燃烧器+103m排气筒（DA002）
有组织

9.97

0.032

0.031

SO2
0.012

3.86

0.013

0.012

NOx

0.091
28.12
0.095

0.091

3#蒸汽锅炉
颗粒物

0.043
低氮燃烧器+103m排气筒（DA003）
有组织

2.21
0.010
0.043

SO2
0.016
0.82
0.004
0.016

NOx

0.125
28.12
0.028
0.125

4#蒸汽锅炉
颗粒物

0.043

低氮燃烧器+103m排气筒（DA004）
有组织

2.21

0.010

0.043

SO2
0.016

0.82

0.004

0.016

NOx

0.125
28.12

0.028
0.125

污水处理站
NH3
0.0125
管道收集+UV光氧+活性炭吸附装置（去除效率85%）+15m排气筒（DA005）
有组织
0.066
0.00033
0.0029
无组织
/
0.0001
0.0013
H2S
0.0005
/
0.0023
1.14*10-5
0.00001
无组织
0.000006
0.00005
备用发电机
颗粒物
0.003
机械排风系统+2.5m排烟口
无组织

42.9
0.18

0.003

SO2
0.019
240.5
1.01

0.019

NOx
0.012
153.9
0.65

0.012

CO
0.007
91.4
0.38

0.007

HC
0.007
89.6
0.38

0.007

地下车库汽车

CO

0.0110

无组织

0.1261 

0.0050
0.0110

颗粒物

0.0014 
0.0159 

0.0006
0.0014 

NOx

0.0013 
0.0147 

0.0006
0.0013 

SO2
0.00002 
0.0002 

0.000008
0.00002 

食堂

油烟

0.068
4台油烟净化装置+屋顶排放

有组织

0.39
0.005
0.01
备注：本项目4台锅炉排气筒采用集束式排气筒。
具体核算情况如下：

（1）污水处理站恶臭
①项目恶臭气体通过现有污水处理站排气筒排放。
②现有污水处理站均属于地埋式污水处理站，采用“厌氧+好氧+消毒”工艺，在运行过程中，主要产生臭气的污染源为格栅、污泥池等，主要污染因子为NH3、H2S。本项目未进行自行有组织废气监测，参考美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。产生的臭气经负压收集后经1套“UV光氧+活性炭吸附”净化处理，最后通过1根15m高排气筒排放，恶臭处理设施风机量5000m3/h，恶臭气体收集效率按90%计，去除效率按85%计。

本项目运营期进入污水处理站的废水中，BOD5的产生量为4.8540t/a，排放量为0.8090t/a，共处理4.0450tBOD5，则污水处理站NH3的产生量为0.0125t/a，H2S的产生量为0.0005t/a。NH3有组织排放量为0.0029t/a，H2S有组织排放量为0.0001t/a。
（2）锅炉燃烧废气
①根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中“4.14对本标准未作规定的污染物指标以及锅炉排放控制要求执行相应的国家污染物排放标准及其修改单”，因此，本项目锅炉排气筒高度应按照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中对排气筒高度要求，即“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物 3m 以上。”本项目周边最高建筑物为东侧紧邻的枣园刘小区高层100m，本项目锅炉排气筒高度103m，满足标准要求。
②根据《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃烧废气中，工业废气量、颗粒物、NOx源强核算采用产污系数法，SO2源强核算采用物料衡算法。本项目新建2台4t/h（2.8MW）真空热水锅炉，用于夏季和过渡季节的生活热水、空调的热交换，锅炉年运行120d，每天运行8h；2台1.2t/h蒸汽锅炉，用于手术室等区域的消毒，年运行365d，每天运行12h。根据建设单位提供资料，1台4t/h（2.8MW）真空热水锅炉天然气消耗量313m3/h，年耗气量为300480m3；1台1.2t/h蒸汽锅炉天然气消耗量94m3/h，年耗气量为411720m3；本项目年使用天然气约142.44万m3/a。

A、工业废气量

参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气锅炉工业废气量产污系数取107753m3/万m3-天然气。因此，1台热水锅炉工业废气量为323.776万m3/a，1台蒸汽锅炉工业废气量为443.641万m3/a。

B、颗粒物
式中：Ej—核算时段内第 j 中污染物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，万m3；

βj—产污系数，kg/万m3。参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气锅炉废气中颗粒物产污系数为103.90mg/m3-天然气（即1.039kg/万 m3）；

η—污染物脱除效率，%；取0。

因此，1#、2#真空热水锅炉燃烧废气颗粒物产生量分别为0.031t/a，3#、4#蒸汽锅炉燃烧废气颗粒物产生量分别为0.043t/a。

C、NOx

计算公式如下：

式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t；
ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；参照《排放源统计调查产污核算方法和系数手册》，天然气锅炉废气中NOx产污系数为3.03kg/万m3-天然气（低氮燃烧技术采用国际领先技术），计算的氮氧化物的质量浓度为28.12mg/m3。

Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3；
η——脱销效率，%。本项目锅炉配置的低氮燃烧器属于源头控制措施，脱硝效率为0%。
因此，1#、2#真空热水锅炉燃烧废气NOx产生及排放量分别为0.091t/a，3#、4#蒸汽锅炉NOx产生及排放量别为0.125t/a。

D、SO2
式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3，取20mg/m3；ηs—脱硫效率，%；取0；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量；根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），表B.3燃料中硫转化率的一般取值，燃气炉取1.00。

因此，1#、2#真空热水锅炉燃烧废气SO2产生及排放量别为0.012t/a，3#、4#蒸汽锅炉燃烧废气SO2产生及排放量别为0.016t/a。

（3）备用柴油发电机废气

本项目在新建医疗综合楼地下一层设置发电机房，配备1台1000KW柴油发电机组。发电机一般情况下不运行，仅在停电时短时间启动，年运行时间约15h。同时为维持发电机正常状态，每三个月需启动及维护一次，每次时间不超1小时。综上，本项目发电机年运行时间合计约19h。 

同时评价建议项目使用0＃柴油（含硫率≤2%），根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数，发电机单位耗油量为212.5g/kw·h，由此推算本项目备用发电机总耗油量为4037.5kg/a，（柴油的密度一般在0.83kg/L～

0.85kg/L之间，本次取0.84kg/L），故本项目发电机年耗油量共计4806.5L。

根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为1时，1kg柴油产生的烟

气量约为11Nm3。一般柴油发电机空气过剩系数为1.8，发电机每燃烧1kg柴油

产生的烟气量为11×1.8=19.8Nm3，则项目发电机产生废气总量为79942.5m3/a。

依据《社会区域类环境影响评价》培训教材给出的计算参数，发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L，烟尘0.714g/L，NOx2.56g/L，CO1.52g/L，HC 1.49g/L。

根据以上参数计算单个发电机组废气污染物排放量，详见表4-2。
表4-2   项目发电机废气产排污量

项目
废气量
污染物
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
备用发电机烟气
79942.5m3/a
颗粒物
42.9
0.18
0.003
SO2
240.5
1.01
0.019
NOx
153.9
0.65
0.012
CO
91.4
0.38
0.007
HC
89.6
0.38
0.007
发电机尾气引至地面排风系统送至室外排风口，排放高度约2.5m，为无组织排放。
（4）食堂油烟

食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，产生的油烟废气。本项目员工就餐人数200人，病人家属用餐人数取床位数的20%，为48人），即新增就餐人数248人，依托现有食堂，供应早中晚三餐。根据对现有项目食堂进行类比，食堂日人均食用油量约为30g/人·d，本项目耗食用油量为7.44kg/d，2.72t/a。据类比调查计算，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，但食堂类的烹饪强度和耗油量均低于纯餐饮经营单位，食用油耗量和炒、炸、煎等烹调工序均较少，因此该项目食堂的油烟挥发率取2.5%。现状食堂共设基准灶头数为12个，规模属于大型食堂，每3个灶头安装1个收油烟罩，排风量以3000m3/h计，年工作日365天，日工作时间约6h。本项目食堂油烟产生量为0.068t/a，产生浓度2.58mg/m3。现状医院安装的4台油烟净化装置，单台去除效率以85%计，则年排放油烟0.01t/a，排放浓度为0.39mg/m3。油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》中对“大型”标准的规定，油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。

（5）汽车尾气
本次扩建项目汽车尾气主要来自于停车场进出车辆排放的废气，项目设机动车停车位共计1050辆，其中地上10辆，地下1040辆。由于地面停车产生的汽车尾气经空气流通扩散后，对周围环境影响较小，且产生量不大，因此，针对地面停车产生的汽车尾气量不作量化计算。本项目主要分析地下车库停车产生的汽车尾气情况及排放情况。

本次扩建项目地下车库设有停车位共1040辆，汽车尾气主要是指汽车进出车库及在车库内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/hr）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴 箱漏气及油箱和化油箱等燃料系统的泄漏等。由于目前市场上已全面禁止使用含铅汽油，汽车废气中主要污染因子为CO、颗粒物、NOx、SO2等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关，一般住户家庭用车基本为小型车（轿车和小面包车等），参照《环境保护实用数据手册》，有代表性的汽车排出物的测定结果和大气污染物排放系数详见下表。

表4-3   机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L）
车种

污染物
CO
颗粒物

NOx
SO2
轿车（用汽油）

191
24.1
22.3
0.291
停车场的汽车尾气排放量与汽车在停车场内的运行时间和车流量有关。一般汽车出入停车场的行驶速度要求不大于5km/h，出入口到泊位的平均距离如按照100m 计算，汽车从出入口到泊位的运行时间约为36s；从汽车停在泊位至关闭发动机一般在1s-3s；而汽车从泊位启动至出车一般在3s-3min，平均约1min，故汽车出入停车场与在停车场内的运行时间约为100s。根据调查，车辆进出停车场的平均耗油速率为0.20L/km，则每辆汽车进出停车场产生的废气污染物的量可由下式计算：

g= f·M

其中：M= m·t

式中：f—大气污染物排放系数（g/L汽油）；

M—每辆汽车进出停车场耗油量（L）；

t—汽车出入停车场与在停车场内的运行时间总和，由上述分析可知，约为100s；

m—车辆进出停车场的平均耗油速率，约为0.20L/km，按照车速5km/h 计算，可得2.78×10-4L/s

由上式计算可知每辆汽车进出停车场一次耗油量为0.0278L（出入口到泊位的平均距离以100m计），每辆汽车进出停车场产生的废气污染物CO、颗粒物、NOx与SO2的量分别为5.31g、0.67g、0.62g与0.008g。

停车库对环境的影响与其运行工况（车流量）直接相关。本次评价取最不利条件，即泊车满负荷状况时，对周围环境的影响。此时车库内进出车流量相当大，此类状况出现概率极小，而且时间极短。一般情况下，区域进出车库的车辆在早、晚两次较频繁，其它时间段较少，同时车辆进出具有随机性，亦即单位时间内进出车辆数是不定的。根据类比调查，每天进、出车库的车辆数，可按平均早、晚一日出入两次，进出时间按5分钟/次计算。地下车库共设置8台通风机，每台风机设计风量为5000m3/h，通风次数为6次/h，全天换气时间约为6h，计算单位时间废气排放量，再按照污染排放速率，计算停车库的污染排放浓度。

地下车库拟采用机械排风，汽车尾气由通风系统处理后经排烟口排放，要求排烟口离室外地坪高度大于2.5m，且不朝向邻近建筑和公共活动场所，对环境影响较小。

4.2.2废气治理设施

参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中推荐的末端治理技术，本项目治理设施属于规范中推荐的可行工艺。本项目产生的废气治理设施如下表所示。

4-4    废气治理设施一览表

废气产污环节

污染物

排放形式

收集效率%

去除效率
污染防治措施

执行标准

污染防治设施名称及工艺

是否可行技术

真空热水锅炉、蒸汽锅炉
SO2、NOx、颗粒物

有组织

/

/
低氮燃烧+103m排气筒
(是

□否

《锅炉大气污染物排放标准》

（DB61/1226-2018）
污水处理站
氨、硫化氢
有组织
90
85
管道收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒
(是

□否
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）
4.2.3废气排放口基本信息

本项目废气治理排放口基本信息见表4-5。

表4-5    废气排放口基本信息一览表

序号

废气类别

污染物

排放口地理坐标

排放口编号

高度m

内径m

排放温度ºC

排放口类型

经度

纬度

1
1#真空热水锅炉
SO2、NOx、颗粒物
109.064980
34.264620

DA001

103m排气筒
0.5
60
一般排放口

2
2#真空热水锅炉

SO2、NOx、颗粒物

109.065189
34.264642

DA002

103m排气筒
0.5

60

一般排放口
3
3#蒸汽热水锅炉
SO2、NOx、颗粒物
109.065039

34.264518
DA003

103m排气筒
0.5
60
一般排放口

4

4#蒸汽热水锅炉
SO2、NOx、颗粒物
109.065055
34.264465
DA004
103m排气筒
0.5
60
一般排放口

5
医疗综合楼污水处理站

氨、硫化氢

109.065029
34.266028
DA005
15
0.4
25
一般排放口

6
食堂

油烟
109.064689

34.265456

DA006

屋顶

0.2
40
一般排放口
备注：锅炉排气筒采用集束式排气筒。
4.2.4废气监测要求
本项目监测要求参照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行，具体见下表。
表4-6    建设项目废气监测要求

污染源类型

监测项目

监测点位置

监测

点数

监测

频率

执行标准

有组织

NOx
DA001、DA002、DA003、DA004出口

1个点

1次/月
《锅炉大气污染物排放标准》
（DB61/1226-2018）表3中燃天然气锅炉大气污染物浓度排放限值要求
SO2、颗粒物
1个点

1次/年
有组织

氨、硫化氢、臭气浓度

DA005
1个点

1次/季度
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
无组织

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
厂界上风向1个，下风向3个

4个点

1次/季度
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表 3 标准
有组织

油烟

油烟排气筒出口
1个点

1次/年

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）

表2（2.0mg/m3）

4.2.5非正常工况

本项目的非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即废气集气效果降低或者失效，导致废气无组织排放量增大，排放浓度超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。

为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。

4.3废水

4.3.1废水产排情况
本项目排水主要为扩建241张床位产生废水，包括医疗综合楼住院病房废水、门诊废水、医务人员废水、实验废水（项目二次、三次清洗废水）、软化处理废水、纯水制备废水、锅炉排水、食堂废水等。改扩建项目废水先进入医疗综合楼化粪池，食堂废水经现有隔油池隔油，后一同进入现有污水处理站处理，本项目水平衡图见图2-1、2-2。
医疗废水是指医疗机构在对病人诊断、化验、手术、治疗等医疗活动中产生的诊疗、生活及粪便废水等，主要来自门诊、病房、检验室、厕所等。该废水中除含有一般性污染物（有机物、悬浮物/漂浮物）外，还含有一些特殊的污染物，如病原体（细菌、病毒、寄生虫卵等）等。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），医院特殊性质污水应分类收集，足量后单独预处理，再排入医院污水处理系统。本项目废水特征如下：
1.医院影像中心采用干式激光打印成像，不使用显影液、定影液等溶剂，因此不产生影像废水；
2.口腔科不进行义牙的制作，因此无含汞废液产生；
3.医院血液检验、血清的化学检查和病理、血液化验均使用外购的成品检测试剂，不自配检测试剂。使用后的检验样品（如血液等）、酶试剂及试剂盒等均作为医疗废物处置，不产生含氰、含铬、酸性废水；
4.放射科产生的放射性废水另行委托进行环境影响评价文件的编制，本评价对此不做分析。

5.医院布草委托西安市卫达洗涤服务有限责任公司进行洗涤，布草协议见附件8。
现有污水处理站于2012年10月进行验收，验收时医院在编床位数为462张，未达到现有800张床位的规模，因此，不使用验收监测数据作为废水污染物排放浓度计算依据；因疫情等因素影响，2022年医院就医人数有所降低，住院床位使用量480张，仅为现有床位60%，因此，不使用项目2022年废水例行监测数据作为废水污染物排放浓度计算依据。综上，本项目废水排放浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）表1 中医院污水水质指标参考数据，同时LAS、总余氯、总磷、总氮浓度参考同类型综合医院产生浓度，得出本项目废水污染物的产生浓度值。具体浓度值见表4-7。

表4-7   废水污染物产生浓度值

指标

CODcr
BOD5
SS
NH3-N
LAS
粪大肠杆菌
动植物油

总余氯
总磷
总氮
单位

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

MPN/L

mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
污染物浓度
250
100
100
50
1
1.6*108
1.0
8
6
10
表4-8   本项目废水污染物产排情况一览表
产污环节

污染物种类

污染物产生情况
污染物排放情况
产生浓度
产生量
处理工艺

治理效率
废水排放量

排放量t/a

排放浓度

本项目

COD
250
8.0900
隔油（食堂废水）+化粪池+水解酸化+A/O+沉淀+消毒

60%
3.2360万t/a

3.2360 
100mg/L

BOD5
100
3.2360
70%
0.9708 
30mg/L

SS
100
3.2360
80%
0.6472 
20mg/L

NH3-N
50
1.6180
50%
0.8090 
25mg/L

LAS

5
0.1618
80%
0.0324 
1mg/L

粪大肠杆菌

1.6*108
5.18×1015MPN 
99.99%
6.47×108MPN 
20MPN/L

动植物油

5
0.1618 
80%
0.0324 
1mg/L

总余氯

10
0.3236 
40%
0.1942 
6mg/L

TP
8

0.2589 
38%
0.1618 
5mg/L
TN
20
0.6472 
40%
0.3883 
12mg/L



	
	表4-9    改扩建后医院总废水污染物排放情况一览表

排放口编号
污染物种类

治理设施

废水排放量

污染物排放情况

执行标准
治理设施

处理能力

处理工艺

是否为可行技术

排放量t/a

排放浓度

（GB18466-2005）

（GB/T31962-2015）

本项目执行标准
全院综合污水

COD
医疗综合楼化粪池+现有隔油池+现有化粪池+现有污水处理站
400m3/d
隔油（食堂废水）+化粪池+水解酸化+A/O+沉淀+消毒
是

12.1428万t/a
12.1428 
100mg/L
250
/
250
BOD5
3.6428 
30mg/L
100
/
100
SS
2.4286 
20mg/L
60
/
60
NH3-N
3.0357 
25mg/L
/

45
45
LAS

0.1214 
1mg/L
10
/
10
粪大肠杆菌
2.43×109MPN 
20MPN/L
5000
/
5000
动植物油

0.1214 
1mg/L

20
/
20
总余氯

0.7286 
6mg/L

2-8
/
2-8
TP
0.6071 
5mg/L
/
8

8
TN
1.4571 
12mg/L
/
70
70



	
	4.3.2废水排放基本情况及监测计划 

（1）项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表。
表4-10   废水类别、污染物及污染治理设施信息表
废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号
排放口设置是否符合

排放口类型

污染物治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

医院综合废水
COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、TP、TN、总余氯、粪大肠杆菌、动植物油
城市污水处理厂
间断

TW001

医疗综合楼化粪池+现有隔油池+现有化粪池+现有污水处理站
隔油（食堂废水）+化粪池+水解酸化+A/O+沉淀+消毒
DW001

(是

(否
(企业总排口

(雨水排放

(清净下水排放

(温排水排放

(车间或车间处理设施排放口
（2）项目废水排放口见下表。
表4-11    废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水厂信息
经度

纬度

名称
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准
浓度限值
（mg/L）
1

DW001

109.064014
34.265441
12.1428
城市污水处理厂

间断排放，排放期间流量稳定
24小时
西安市第三污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5
TN
15
TP
0.5
（3）本项目废水污染源监测参考《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）执行，具体见表4-12。

表4-12   监测要求一览表
排放口编号

排放标准
监测点位
监测因子
监测频次
DW001

《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道
水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准
废水总排口
流量
实时
pH值
1次/12h
COD、SS
1次/周
粪大肠菌数
1次/月
BOD5、氨氮、LAS、动植物油
1次/季度
4.3.3污水处理站可行性分析

食堂废水依托现有隔油池隔油后，进入现有化粪池，医疗综合楼废水进入医疗综合楼下新建两个化粪池（每个100m3），后一起依托现有污水处理站处理后，排入市政污水管网，然后进入西安市第三污水处理厂处理，最终进入浐河。

（1）处理能力大小可行性分析

医院现有化粪池容积为400m3，隔油池容积为30m3；项目新建医疗综合楼化粪池两座（容积均为100m3）。本项目进入医疗综合楼新建化粪池废水日最大量为79.71m3（非采暖季），新建医疗综合楼化粪池满足要求；本项目进入现有隔油池、现有化粪池日废水量为10.71m3，现有化粪池使用容积为244.02m3，剩余容积155.98m3，满足要求；现有污水处理站规模为400m3/d，改扩建后全院污水日排放量最大为334.44m3，小于院内污水处理站最大处理量400m3/d，因此，现有废水处理设施处理能力满足本项目废水处理要求。
（2）处理工艺可行性分析 
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中6.1.3“非传染病医院污水，若出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用“二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺”。若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。

本项目属于非传染病医院，针对医院产生的废水，本项目废水和现有废水水质相同，现有地埋式污水处理站，其污水处理工艺为“厌氧+好氧+消毒”的处理工艺，属于“二级处理+消毒工艺”，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中相关规定要求。同时根据现有污水处理站出水水质监测数据显示，该工艺出水水质稳定，运行管理方便，处理后的出水可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，故本项目依托现有污水处理站，处理工艺可行。
4.3.4污水处理依托处理可行性分析
西安市第三污水处理厂位于西安市灞桥区席王街办南牛寺村以西，采用较为先进的污水处理工艺“改良型底曝氧化沟+滤布滤池过滤”，已建成运行，污水处理厂设计规模为：二级生物处理20万m3/d，再生水日处理能力处理5万m3/d。第三污水处理厂主要接纳浐河东西两岸和纺织城地区2509公顷范围内的工业废水和生活污水。第三污水处理厂污水排放执行的是《城镇污水处理厂综合排放标准》一级A标准。回用水经过混凝沉淀和砂滤等工序处理后送电厂作为冷却水使用。西安市第三污水处理厂进出水水质指标见下表。
表4-13   西安市第三污水处理厂进出水水质  单位：mg/L

指标

COD

BOD

SS

NH3-N

TN

TP

进水水质

500
250
400
40
52
5
出水水质

≤50
≤10
≤10
≤5
≤15
≤0.5
本项目在西安市第三污水处理厂收水范围内，本项目建成后污水经现有污水处理厂处理后，进入配套市政污水管网，最后进入西安市第三污水处理厂集中处理。本项目建成后全院废水最大日排放量为334.47m3，远小于西安市第三污水处理厂处理规模20万m3/d，目前西安市第三污水处理厂日进水量为2.4万m3/d，有足够的余量接纳本项目废水，同时项目医疗废水经医院污水处理系统处理后，其废水排放水质能达到西安市第三污水处理厂进水水质要求，不会对污水厂处理厂的进水水质、水量及处理能力造成冲击。因此，项目废水依托西安市第三污水处理厂可行。
4.3.5水污染防治措施运行管理要求
（1）医院污水处理站的日常维护应纳入医院正常的设备维护管理工作，并优化工艺参数，根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保处理设施稳定运行。

（2）根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）及《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）等有关规定，本项目投入运营后，建设单位应认真做好规范化排污口工作，且规范化工作应于污染治理整改同步实施，治理设施完工时，规范化工作必须同时完成（包括要在排污口旁设立明显标志（标志由环保部门统一制定），排污口的设置要便于采样和测流），并列入污染物治理设施的验收内容。本项目除安装pH、COD、NH3-N及流量计在线测定仪外，还需安装在线监控系统。

（3）污水处理设施出现事故状态下，含高浓度病原体废水直接排放，对地表水带来较大污染。为避免事故状态下医疗废水直接排放对地表水环境的影响，环评要求业主单位应对院区自建的污水处理站配套建设应急事故池，项目新建1个应急事故池，容积为120m3，满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1中非传染病医院污水处理工程应急事故池建设标准要求（非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%）。在污水处理站不能正常运行时，将废水自流进入应急事故池暂存，待污水处理设施恢复正常运行时，再对污水进行处理，确保达标排放。杜绝医院废水未经处理直接排放。
4.4噪声

4.4.1噪声源强分析

本项目运营期噪声主要为锅炉房、中央空调机组、水泵、柴油发电机等设备运行时产生的机械噪声以及进出车辆的交通噪声等，锅炉房位于地下二层，中央空调机组、水泵、柴油发电机等设备位于地下一层，通过选用低噪声设备、基础减振、地下隔声等措施处理后，噪声贡献值见下表。
表4-14    主要设备降噪后噪声源一览表        dB(A)

序号

设备名称

声级

数量（台/套）

位置/治理措施

降噪后源强

1

中央空调机组
90
2
地下放置、低噪声设备、隔声、基础减振
60
2
循环冷却塔

85
2
60
3

水泵房

85
5
65
4
锅炉

85
4
地下放置、减振、隔声、室内
55
5
柴油发电机

90
1
65
表4-15   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

建筑物名称

声源名称

声源源强/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级dB(A)

运行时段h
建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声

X
Y
Z
声压级dB(A)

建筑物外距离m
医疗综合楼

中央空调机组
90
地下放置、低噪声设备、隔声、基础减振声
183
50
-6.3
东27
61
24
33
28

5

南50
56
25
31

2
西27
61
25
36

80
北22
63
25
38

108
循环冷却塔
85
183
45
-6.3
东25
57
24
33
24

5
南24
57
25
32

2
西27
56
25
31

80
北14
62
25
37

108
水泵房
85
174
32
-6.3
东38
53
24
33
20

5
南32
55
25
30

2
西15
61
25
36

80
北49
52
25
27

108
锅炉

85
213
61
-10.3
东10
65
12
33
32

5
南61
49
25
24

2
西41
53
25
28

80
北15
61
25
36

108
柴油发电机

90
190
16
-6.3
东31
60
33
27
5
南25
62
25
37
2
西40
58
25
33
80
北55
55
25
30
108
备注：以项目所在地厂区西南侧坐标为（0,0,0），距室内边界距离按最近距离计。
表4-16   工业企业声环境保护目标调查表
序号

声环境保护目标名称
空间相对位置/m
距厂界最近距离/m
方位
执行标准/功能区类别
声环境保护目标情况说明
X
Y
Z
1

纺医小区
0
2
0
2
S
2类声环境功能区
主要为砖混结构楼房，楼层高为7F左右，朝向主要为坐北朝南，周围主要为道路、住户等
2
四棉社区
0
31
0
31
W
主要为砖混结构楼房，楼层高为5F左右，朝向主要为坐西朝东，周围主要为道路、住户等
3
西安医学院第二附属医院住院三部
0
241
0
40
N
主要为砖混结构楼房，楼层高为3-4F左右，朝向主要为坐东朝西，周围主要为道路、住户等
4
林河世家小区
172
171
0
45
N
主要为砖混结构楼房，楼层高为26-33F左右，朝向主要为坐西朝东，周围主要为道路、住户等
5
四棉社区互助区
-30
241
0
39
NW
主要为砖混结构楼房，楼层高为7F左右，朝向主要为坐西朝东，周围主要为道路、住户等
6
枣园刘小区
160
0
0
0
E
主要为砖混结构楼房，楼层高为29-32F左右，朝向主要为坐北朝南，周围主要为道路、住户等
4.4.2噪声预测分析

本次采用点声源预测模式，预测本项目建设后主要设备声源产生噪声随距离衰减变化规律。

按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 

①室外声源在预测点的 A 声级 

[image: image5.png]Ly (r) =L, + D = (A Ay + Ay + Ay + 4,0)




式中： 

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB； 

Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； 

Agr——地面效应引起的衰减，dB； 

Amisc——其它多方面效应引起的衰减，dB。 

②室内声源在预测点的 A 声级计算 

a.首先计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级 A 声级

[image: image6.png]4
L,=L, +101g(4i2 )




式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
R——房间常数（取R=10m2）；

Q——指向性因数（取 Q=1）。 
b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级 
[image: image7.png]L,(T)= 10]g[Z":100 1
~]

=l




式中： 
Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij——室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； 
N——室内声源总数。
c.在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级
[image: image8.png](r
)=L,,(T)—(TL,+6)

L,y




式中：

Lp2i（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lpli（T）——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

d.将室外声级 L2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级Lw：

[image: image9.png]L =L (T)+10lgS




式中：

S——透声面积，m2（取 S =10m2）。

e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 

③总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；设第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image10.png]1 01, L 01z,
L, =10lg[;2t,10 “y 10
i=1 =l




式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； 

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

④预测值计算

[image: image11.png]L, =101g(10"" +10"" )




式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB；

4.4.3预测结果及评价 
本项目运营后厂界噪声贡献值及敏感点噪声预测结果见表4-17。 
表4-17   厂界及敏感点噪声预测结果表     单位：dB（A）
预测点位置

贡献值

背景值
预测值

标准值
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间
夜间
1#北厂界

49
49
/
/
/
/
60
50
2#东厂界

41
41
/
/
/
/
3#南厂界

48
48
/
/
/
/
4#西厂界

46
46
/
/
/
/
林河世家小区
43
43
54
44
54
46
西安医学院第二附属医院住院三部

44
44
55
44
55
47
四棉社区
42
42
54
43
54
45
四棉社区互助区
41
41
54
43
54
44
枣园刘小区
40
40
51
43
51
44
纺医小区
40
40
50
42
50
44
由上表预测结果可知，项目建成后医院东、南、西、北厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。本项目地各敏感点声环境预测值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

为降低项目设备噪声的影响，项目采取的措施如下：

①本项目选用低噪声设备，并采取减振降噪措施；

②地下设备房采用加设吸音墙面、吸音吊顶和隔音门降噪措施。以尽量减少对环境和建筑自身的影响；通风管上加装消声器。
④中央空调冷却塔、锅炉房、水泵房等地下布置，且采取减振、隔声罩等措施降噪。

⑤对院内配套公建加强管理和维护，以保证各设备正常运转。
⑥加强医院内部车辆鸣笛的管理，减少医院车辆噪声影响。
4.4.4噪声监测要求

依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，对本项目噪声的日常监测要求见下表：
表4-18    项目噪声监测要求

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

厂界四周
Leq(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
纺医小区、四棉社区、西安医学院第二附属医院住院三部、林河世家小区、四棉社区互助区、枣园刘小区
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
4.4.5外环境影响 
本项目为医院改扩建项目，本身为敏感目标，周边无大型工业企业等高噪声污染源，外部声环境对本项目的影响主要来自厂界四周交通噪声及社会噪声的影响。
建设单位在设计时，已考虑到交通噪声的影响，项目住院楼与西厂界中间已设置绿化带相隔，可有效减少交通噪声的影响；此外，住院楼安装隔声玻璃窗，隔声窗隔声量约15~20dB（A），能有效减少交通噪声对住院病人的影响。
4.5固体废物

4.5.1固体废物产生、处置情况

项目营运期产生的固体废物主要为：一般工业固体废物、医疗废物、废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）、废活性炭、实验废液和生活垃圾和食堂废油脂。

（1）一般工业固体废物

①项目锅炉软水制备系统采用离子交换树脂制备软化水，根据同类型锅炉数据，离子树脂的填充量为0.625t，大约每3年更换一次，平均年产生废离子交换树脂0.21t。废弃的离子交换树脂属于一般废物。更换下来的废树脂应存入专用容器内，做好相应的记录，由设备厂家回收利用，不在院内储存。
②废包装材料

包装材料，如瓶、罐、盒、纸箱等，为一般固体废物，根据建设单位实际运行情况类比，年产生量约3.3t，由西安医学院第二附属医院集中收集，交废品回收公司处置。
③未被污染的输液瓶（袋）
本项目产生的未被污染输液瓶（袋）量约为0.5t/a，根据原卫生部《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发﹝2005﹞292号）规定“医疗机构使用后的，未被病人血液、体液、排泄物污染的输液瓶（袋），不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。对未被污染的输液瓶（袋）加强统一管理，严禁混入针头、一次性输液器、输液管等医疗废物。”
因此，本次扩建项目产生的未被污染输液瓶（袋）分类收集后，暂存于一般固废暂存区，设置可回收物标志，委托给具有回收处理能力的单位定期回收处置，并签订回收协议书。
（2）医疗废物
医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物，主要来源于门诊科室检查及手术室等。类比现有项目2022年医疗废物产生运行情况，则本项目住院病人和门诊医疗废物产生量为85.9t/a。分类收集后交西安卫达实业发展有限公司处置。
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）

污水站污泥包括污水处理站格栅栅渣、沉淀池污泥。类比现有项目2022年污泥产生量10t/a，本项目污水站污泥产生量为3.0t/a。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污泥控制与处置的规定：“栅渣、化粪池和废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）属危险废物，应按危险废物进行处理和处置”。依据《国家危险废物名录》（2021版），项目病区污水处理系统污泥属于“HW01 医疗废物/841-001-01 感染性废物”。该污泥须经生石灰消毒、脱水后，桶装密闭收集，定期交由有资质单位处置。

废活性炭
本项目污水站恶臭气体中被活性炭吸附NH3和H2S总量为0.006t/a，活性碳的吸咐能力约为4:1（即吸收1t恶臭物质需要4t活性碳），需消耗活性炭量为0.024t/a。

项目污水处理站活性炭吸附装置中活性炭装载量为0.1m3（活性炭填料层为0.5m×0.5m×0.4m），按活性炭堆积密度470kg/m3计算，则活性炭一次装载量为47kg。活性炭装置装载量为47kg，每年全部更换1次，则废活性炭产生量0.071t/a。定期交由有资质单位处置。
废UV灯管
污水处理站废气处理产生废UV灯管，类比现有项目，UV灯管产生量为0.01t/a。
生活垃圾

本项目新增241张床位，类比现有项目运行情况，则门诊病人生活垃圾产生量约为167.3t/a。生活垃圾收集后交市政环卫部门统一清运处置。
食堂废油脂、厨余垃圾

本项目新增就餐人数为248人，现有食堂位于多功能厅1层，食堂含有废水经废水管道进入隔油池，会产生一定量的废油脂，类比现有项目，厨余垃圾产生量为18.4t/a，废油脂的产生量为0.27t/a，废油脂由西安傲燃良餐饮有限公司定期清运。
实验室废液

实验废水及器皿第一次清洗废水作为实验废液，产生量约25.55t/a，废试剂及废试剂瓶、废样品产生量为2t/a，实验室废总危废产生量为27.55t/a。实验危废经专用容器分类收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。
本项目固废产生及处置情况如下：
表4-19    本项目固体废物产生及处置情况一览表
编号

废物

名称

废物类别

废物代码

形态

有害成分

危险

特性

产生量

（t/a）

贮存
方式
处置措施

1

废离子交换树脂
一般固废

900-999-99
固态
/
/
0.21
一般固废暂存间

运营商回收
2
废包装材料
一般固废

900-041-04
固态

/
/
3.3
定期外售

3
未被污染输液瓶（袋）
一般固废

841-001-06
固态

/
/
0.5
定期由回收单位回收处置
4
医疗废物
危险废物

HW01
841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01
固态
病毒、细菌
T/C/T/R/In
85.9
医疗废物暂存间
交由西安卫达实业发展有限公司处置

5
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
HW01（841-001-01）
固态
病毒、细菌
In
3.0
污泥池
交由有资质单位处置
6
废活性炭

HW49（900-039-049）

固态
废气治理

T
0.071
危险废物暂存间
7

废UV灯管
HW29（ 900-023-29）
固态

废气治理

T

0.01
危险废物暂存间

8
实验室废液
HW49（900-047-49）
液态

实验
T/C/I/R 

27.55
危险废物暂存间

9
生活垃圾

生活垃圾
/

/
/
/
167.3
垃圾桶
环卫部门清运
10
食堂废油脂
食堂废油脂
/
/
动植物油

/
0.27
食堂

由西安傲燃良餐饮有限公司定期清运
11
厨余垃圾

厨余垃圾
/
/
剩菜、剩饭、菜叶、果皮、蛋壳、骨等
/
18.4
食堂
由西安傲燃良餐饮有限公司定期清运
4.5.2环境管理要求

医疗废物管理要求

项目在医疗综合楼地下二层设置1间医疗废物暂存间，建筑面积100m2，主要用于医疗综合楼医疗废物的暂存。
项目医疗废物处置的具体要求如下：

①医疗废物的分类收集

根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》，医疗卫生机构应当及时分类收集医疗废物。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由医学检验科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学性废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学性废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理。
②医疗废物的贮存和运送

医疗卫生机构应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A.暂时贮存场所须分医疗废物贮存间、车辆存放间。本项目门诊及住院部楼每层设置一个8m2的污物暂存间，该污物间内设专门容器用于存放医疗废物，并对地板进行防渗漏处理，可防渗漏。项目地下室二层设有医疗废物暂存房，面积为100m2。医疗废物在医疗废物暂存房内存放时间不超过两天，且暂存房设置在地下室，可防雨淋及阳光暴晒；
B.远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

C.有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；

D.有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；

E.设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识； 

F.暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件；对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： 

a.保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

b.保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生 物生长和产生异味； 

c.贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

d.贮存地不得对公众开放。 

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

③医疗废物处理处置

项目产生的医疗废物属于《国家危险废物名录》中的危险废物（编号为HW01），分类收集于医疗废物暂存房，委托有处理资质的单位定期清运处置，并按照《危险废物转移联单管理办法》的要求填报《危险废物转移联单》。
污泥处理要求

废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）属危险废物，根据《医院污水处理技术指南》中医院污水处理系统污泥处理要求，项目污泥应在储泥池中使用石灰和漂白粉进行消毒、脱水后经密闭封装，产生的污泥和栅渣交由有资质单位处置。

污泥临时贮存设施应严格按照《固体废物污染环境防治法要求》，采取防扬撒，防流失，防渗漏等污染防止措施，并应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

（1）污泥消毒

污泥首先在储泥池中进行消毒，储泥池池容不小于处理系统24h产泥量，但不宜小于1m3。储泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。石灰投量每升污泥约为15g，使污泥pH达11-12，充分搅拌均匀后保持接触30-60min，并存放7天以上。漂白粉投加量约为泥量的10-15%。

（2）污泥脱水

本项目污泥属危险废物，最终交由有资质单位处置，目前对于进行焚烧处置的污泥含水率要求在60%以下。一般医院污水处理构筑物产生的污泥含水率为96%~ 98%，根据《医院污水处理技术指南》中医院污水处理系统污泥处理要求，本项目污水处理过程中产生的污泥应采用离心脱水机，离心分离前的污泥调质一般采用有机或无机药剂进行化学调质。污泥脱水后的含水率一般约为80%，项目污泥脱水工艺可行。

3、废UV灯管、废活性炭的处理处置要求
本项目污水处理站恶臭，经UV光氧+活性炭吸附处理后，由15m排气筒排放，产生废UV灯管（危废代码HW29 900-023-29）、废活性炭（危废代码HW49 900-039-49），暂存于危险废物暂存间，委托有危险废物处置资质的单位进行处置。并按照《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的要求填报《危险废物转移联单》。 
4.6 本项目污染物汇总表
表4-20   项目污染物排放汇总表

类别
工序

排放方式

污染因子
排放量（t/a）
排放

浓度mg/m3
处理措施
执行标准
废气

1#真空热水锅炉
有组织

颗粒物
0.031
9.97
低氮燃烧器+103m排气筒（DA001）
《锅炉大气污染物排放标准》

（DB61/1226-2018）
SO2
0.012
3.86
NOx
0.091
28.12
2#真空热水锅炉
有组织
颗粒物
0.031
9.97
低氮燃烧器+103m排气筒（DA002）
SO2
0.012
3.86
NOx
0.091
28.12
3#蒸汽锅炉
有组织
颗粒物
0.043
2.21
低氮燃烧器+103m排气筒（DA003）
SO2
0.016
0.82
NOx
0.125
28.12
4#蒸汽锅炉
有组织
颗粒物
0.043
2.21
低氮燃烧器+103m排气筒（DA004）
SO2
0.016
0.82
NOx
0.125
28.12
污水处理站
有组织

NH3
0.0029
0.066
管道收集+UV光氧+活性炭吸附装置（去除效率85%）+15m排气筒（DA005）
无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-93）中表2标准
H2S
0.0001
0.0023
无组织
NH3
0.0013

/
H2S

0.00005

/

备用发电机
无组织
颗粒物
0.003
42.9
机械排风系统+2.5m排烟口
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值

SO2
0.019
240.5
NOx
0.012
153.9
CO
0.007
91.4
HC
0.007
89.6
地下车库
无组织
CO
0.0110
0.1261 
颗粒物
0.0014 
0.0159 
NOx
0.0013 
0.0147 
SO2
0.00002 
0.0002 
食堂
有组织
油烟
0.01
0.39
4台油烟净化装置
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）

表2（2.0mg/m3）
废水

综合废水
COD
3.2360 
100mg/L
食堂废水经隔油后进入现有化粪池，综合楼废水进入新建化粪池，后进入现有污水处理站（厌氧+好氧+消毒）处理后，进入市政管网，最终进入西安市第三污水处理厂
《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道
水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准
BOD5
0.9708 
30mg/L
SS
0.6472 
20mg/L
NH3-N
0.8090 
25mg/L
LAS
0.0324 
1mg/L
粪大肠杆菌
6.47×108MPN 
20MPN/L
动植物油

0.0324 
1mg/L
总余氯

0.1942 
6mg/L
TP
0.1618 
5mg/L
TN
0.3883 
12mg/L
固废
生活
生活垃圾
167.3
分类收集后，交由当地环卫部门统一收集处置
食堂废油脂
食堂废油脂
0.27
由西安傲燃良餐饮有限公司定期清运
一般工业固体废物
废离子交换树脂
900-999-99
0.21
分类收集后，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定
废包装材料
900-041-04
3.3
未被污染输液瓶（袋）
841-001-06
0.5
暂存于一般工业固体废物暂存间，设置可回收物标志，委托给具有回收处理能力的单位定期回收处置
危险废物
医疗废物
HW01
841-001-01
841-002-01
841-003-01
841-004-01
841-005-01
0.05
分类暂存于新建医疗废物暂存间（100平方米）最终交由有资质单位进行处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定、安全处置
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
HW01（841-001-01）
0.14
分类暂存于污泥浓缩池，最终交由有资质单位进行处置
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准

废活性炭
HW49（900-039-049）
0.14
分类暂存于新建危废暂存间（20平方米）最终交由有资质单位进行处置

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定
废UV灯管
HW29（ 900-023-29）
0.63
实验室废液
HW49（900-047-49）
0.8
4.7地下水、土壤

4.7.1污染源、污染物类型及污染途径 
项目对地下水、土壤影响区域主要为污水处理站、医疗废物暂存间、危险废物暂存间，污染途径主要为污水处理单元破损或医疗废物间地面防渗层破损，导致废水、有毒有害物料进入土壤，进而迁移和分解转至地下水环境，从而污染地下水、土壤环境。
4.7.2污染防控措施
（1）医疗废物暂存间 

医疗废物暂存间严格依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设，进行重点防渗，将封闭包装后的医疗废物临时储存在封闭空间内，交由有资质的单位运走进行安全处理。医疗废物暂存间地坪已做严格的防渗处理，设置有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，设置堵截泄漏的裙脚，一旦发生跑、冒、地、漏，先 进入收集袋内，造成地下水污染的几率极低。 

（2）污水处理站防渗处理措施

污水处理站建设时已严格按照建筑防渗设计规范，保证施工质量，并设计足够厚度的钢筋混凝土结构。对污水管接口采取严格密封措施，管道铺设走向明确清洗，易于监督和维护，防治管道破损渗漏；污水管每隔一定距离应设置检查口，以利于检修和维护，同时对污水处理站重点防渗、管线进行防腐、防渗处理，以减少对地下水和土壤的影响。 

（3）危险废物暂存间

对于危险废物暂存区域应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关规定。建议危废暂存间防渗层采用等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s，四周设置高密度聚乙烯防渗层，且设置托盘和围堰。

综上，在严格落实区域防控，同时采取必要的检修、管理等措施的前提下，项目对区域地下水、土壤环境影响可接受。
4.8环境风险
4.8.1风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1及B.2中的相关数据，同时结合本项目原辅材料理化性质及污染物产生情况，项目涉及的风险物质为酒精、次氯酸钠、天然气、柴油，天然气中甲烷的含量为96.1%，项目天然气主要存在于输气管道，项目内输气管道直径为22mm，项目内燃气管道长度约为5km，因此本项目天然气管道内容量为1.90m3，天然气密度为71kg/m3，即天然气厂内存在量为0.135t，甲烷总量为0.130t。
项目风险物质情况见下表。
表4-21    项目风险物质及Q值判定表

危险物质

CAS号
最大存在量qn/t

临界量Qn/t

Q

乙醇

64-17-5
0.16
500
0.00032
次氯酸钠
7681-52-9
0.5
5
0.1
甲烷
8032-32-4
0.130
10
0.013
柴油

68334-30-5
0.5
2500
0.0002
项目Q值∑
/

/

/

0.11352
根据上表可知，则本项目Q值为0.11352＜1，因此，本工程环境风险物质存储量小于临界量。依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量的建设项目；不设置专项。
4.8.2环境风险分析

本项目涉及的环境风险包括火灾事故过程中产生的废气、废水等对环境造成的次生环境污染影响；废气处理设备爆炸产生的废气等对环境造成的次生环境污染影响；危险废物泄露对土壤、地下水环境造成环境污染影响；污水处理站泄漏或非正常排放造成的地表水、地下水环境污染；医疗废物在收集、贮存、运送过程中泄漏造成的环境污染影响。

4.8.3风险防范措施

1、医院废水事故性排放防范措施
污水处理站是医院污水处理的最后环节，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，需要对污水处理站提供双路电源和应急电源，保证污水处理站用电，重要的设备需要设有一套备用设备，并备一定量的应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水不经过处理就排放情况的发生。

（1）污水处理系统出现故障，不能正常运行，污水不能达标排放，造成地表水污染。

环评提出：医院应对污水处理系统必须进行专项检查、定期检查，及时维修或更换老化的设备及部件，消除隐患，防止事故发生；加强管理，污水处理站应配备专门人员管理，定期对污水处理系统操作员工进行环保教育和职业技能培训，严格按照运行维护操作说明进行操作，定期对各机器进行维修和保养，防止出现污水事故排放；发生废水事故性排放时，立即通知医院内各用水科室，采取停止或减少用水的措施，以达到减少废水排放量的目的；与此同时，污水站停止进水，废水全部进入应急事故池暂存，启用备用设备，并对出现故障的污水处理系统进行维修，直至可以正常运行后才能恢复使用。

（2）污水处理系统消毒设备出现故障，不能处理污水，造成所排废水中病毒、细菌量超标，污染地表水、地下水。

环评提出：为保证废水的消毒效果，建议项目污水处理消毒设施设置两台（一用一备），并设自动控制系统。当一台污水处理站消毒处理设施失效时，可自动切换到另一台设备，确保消毒到位；

（3）医院停电，造成污水处理系统不能正常运行。医院配备双电源及应急发电机，应急发电机能在断电后20秒内启动，确保设备不断电。应启用应急电源，优先保证污水处理系统的用电，使其正常运转。

（4）本次环评要求院区污水处理站在建设时，同时设置应急事故池，容积为120m3。若污水处理站发生故障时，可将未经过处理的废水暂存于应急事故池内，待故障排除后，再对污水进行处理，确保达标排放。

通过以上措施，可有效防止建设项目废水的事故性排放，确保废水经院内污水处理站处理达标后排放，减小对周围环境影响。
2、医疗废物的防范措施
本项目建成运营后，预计共产生医疗废物量为370.8t/a。鉴于医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取措施进行防范。

（1）医疗废物的分类收集过程中防范措施

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，针对医院的特点，必须对废物及时有效严格的消毒。消毒可采取喷洒消毒液的方法。明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集。感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
项目产生的医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，由检验科、病理科等产生单位首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当由药剂科交由专门机构处置；批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当由设备科交由专门机构处置。

对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

另外，有害化学性废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。有害化学性废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理。

（2）医疗垃圾的贮存和运送过程中防范措施

项目应当建立医疗废物暂时贮存设施，不得露天存放医疗废物；医疗废物储存过程中，会有恶臭产生，应尽量做到日产日清；确实不能做到日产日清的，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。恶臭强度和垃圾中有机物腐烂程度有很大关系，其中主要污染物为硫化氢、三甲胺、甲硫醇以及氨等。臭味不仅有害于人体健康，还会使某些疾病恶化。 

医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：

A.必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋及阳光直晒的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

B.必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

C.应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

D.地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水处理消毒系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

E.库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

F.避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

G.库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

H.应按 GB15562.2 和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

J.暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。 

对于感染性废料和锐利废物，其贮存地应有“生物危险”标志和进入管理限制，且应位于产生废物地点附近。同时感染性废物和锐利废物的贮存应满足以下要求： 

保证包装内容物不暴露于空气和受潮；

保存温度及时间应使保存物无腐败发生，必要时，可用低温保存，以防微生物生长和产生异味； 

贮存地及包装应确保内容物不成为鼠类或其他生物的食物来源；

贮存地不得对公众开放。

医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。

3、锅炉房燃气管道泄漏风险防范措施
①评价要求锅炉房内应安装设置甲烷浓度自动报警装置，随时监测甲烷浓度。
②提高自动化水平，保证生产装置在优化和安全状态下进行操作，在可能产生泄漏的地方设置固定或携带式可燃气体检测器和报警系统。

③在燃气输入管线上应设置手动紧急截断阀。紧急截断阀的安装位置应便于发生事故时能及时切断气源。

④加强明火管理，严防火种进入锅炉房区域，在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。
⑤定期对天然气泄漏测量、报警装置进行检查和保养，使其保持在完好状态。

4、柴油发电机室柴油储存风险防范措施
①对柴油进行限量储存，不得超量储存。

②为防止发电机柴油发生泄漏，柴油储油间地面作防渗处理，四周设置围堰，围堰容量需满足柴油全部泄漏时的量。

③在发电机房和储油间安装火灾自动报警系统，通过消防控制室监控发电机房和储油间烟气、温度等信号，确保发电机房和储油间的消防安全。

5、危险化学品风险防范控制措施
要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害，具体细则如下。 

①药品室和检测室应制定安全操作管理规程，每日安排专人对化学试剂的安全存放、使用进行检查，努力确保化学试剂不发生泄漏及火灾爆炸。 

②加强对相关检测类操作人员的环境安全宣传教育，严格按操作规程操作，杜绝化学试剂瓶罐破裂现象的发生，不使用化学试剂时要及时将瓶罐口封闭。

③存在化学试剂的科室应远离明火，最大限度地杜绝火灾爆炸现象的发生。

④结合化学试剂的理化性质，严格控制存在化学试剂的科室的室内温度，当室内温度较高时，应尽量减少使用或不用易挥发的化学试剂。 

⑤加强对化学试剂操作人员个体防护，如穿防护工作服、戴口罩及手套等。易燃、易爆危险品存放地点严禁烟火，分类存放，经常检查，防止因变质、分解造成自然和爆炸事故。遇水易发生爆炸、燃烧的化学物品，不准放置在潮湿或者易积水、漏水的地点。受阳光照射容易引爆的危险品，要存放在阴凉地点；易燃易爆危险品搬运过程要轻拿轻放，防止震动、撞击、重压、倾倒和摩擦。有毒化学品存放场所应阴凉、通风、干燥，不得与其相抵触的物品混放混运。减少危险化学品储存量，专人管理，严格执行领料制度。 

⑥危险品存放地点严禁闲人进入，保管人员工作结束离开前要进行安全检查。一旦发现缺损或丢失时，要立即向主管领导报告，并同时报院保卫部门。院领导每年检查一次管理及制度执行情况。 

4.8.4风险评价结论

综上所述，项目运营期存在一定的环境风险，项目采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响是可以降到最低水平，并能减少或者避免风险事的发生。因此，从风险角度分析，项目建设是可行的。

4.9环保投资
本项目总投资50785万元，其中环保投资57万元，占总投资的0.11%，项目环保投资估算明细见表4-22。

表4-22    工程环保投资一览表

类别

项目

数量

投资估算（万元）

废气

天然气燃烧
低氮燃烧器+103m排气筒
4套
35
污水处理站恶臭
15m排气筒
1套
柴油发电机、地下车库废气
机械排风系统+2.5m排烟口
1套

噪声

设备噪声

采取低噪声设备、基础减振、地下布置等综合降噪措施
/
15
固废
医疗废物
100m2医疗废物暂存间
1间
5
危险废物
20m2危险废物暂存间
1间
1
生活垃圾

生活垃圾

生活垃圾桶

30个
1
合计

/
57
4.10扩建项目“三本帐”分析

本次扩建项目建设后“三本账”情况如下：

表4-23   扩建项目“三本账”一览表 单位：t/a

类别

污染物

现有工程

本工程
总体工程

排放量

排放量
以新带老削减量

排放量

排放

增减量

废水

废水量
89068m3/a
32360m3/a
0
121428m3/a
+32360m3/a
COD

8.9068
3.2360 
0

12.1428 
+3.2360 
BOD5
2.6720
0.9708 
0

3.6428 
+0.9708 
SS

1.7814
0.6472 
0

2.4286 
+0.6472 
NH3-N

2.2267t 
0.8090 
0

3.0357 
+0.8090 
LAS
0.089
0.0324 
0
0.1214 
+0.0324 
粪大肠杆菌数
1.78×109.MPN/a
6.47×108MPN 
0
2.43×109MPN 
+6.47×108MPN 
动植物油
0.0891
0.0324 
0
0.1214 
+0.0324 
总余氯
0.5344 
0.1942 
0
0.7286 
+0.1942 
TP
0.4453
0.1618 
0
0.6071 
+0.1618 
TN
1.0688 
0.3883 
0
1.4571 
+0.3883 
废气

燃气锅炉
颗粒物
0
0.148
0
0.148
+0.148
SO2
0
0.056
0
0.056
+0.056
NOx
0
0.432
0
0.432
+0.432
污水处理站恶臭
NH3
0.0090
0.0029
0

0.0119
+0.0029
H2S
0.0004
0.0001
0

0.0005
+0.0001
食堂油烟

油烟废气

0.05
0.01
0

0.06
+0.01
地下车库汽车尾气
CO
0
0.0110
0
6.349
+0.0110
颗粒物
0
0.0014 
0
0.801
+0.0014 
NOx
0
0.0013 
0
0.741
+0.0013 
SO2
0
0.00002 
0
0.00960
+0.00002 
备用柴油发电机尾气
颗粒物
0
0.003
0
0.000381
+0.003
SO2
0
0.019
0
0.00282
+0.019
NOx
0
0.012
0
0.00242
+0.012
CO
0
0.007
0
0.007
+0.007
HC
0
0.007
0
0.007
+0.007
固废

废离子交换树脂
0
0.21
0
0.21
+0.21
废包装材料
13
3.3
0
16.3
+3.3
未被污染输液瓶（袋）
2
0.5
0
2.5
+0.5
医疗废物
284.9
85.9
0
370.8
+85.9
废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
10
3.0
0
13
3.0
废活性炭
0.5
0.071
0
0.571
+0.071
废UV灯管
0.03
0.01
0
0.04
+0.01
实验室废液
81
27.55
0

108.55
+27.55
生活垃圾
555.2
167.3
0

722.5
+167.3
食堂废油脂
1.2t/a
0.27
0

1.47
+0.27
厨余垃圾
81.8t/a
18.4
0

100.2
+18.4



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001、DA002、DA003、DA004
	SO2、NOx、颗粒物
	低氮燃烧器+103m排气筒（4套）
	《锅炉大气污染物排放标准》

（DB61/1226-2018）

	
	DA005
	氨、硫化氢、臭气浓度
	管道收集+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（处理装置依托现有，排气筒新增）
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《医疗机构水污染物排放标准》

（GB18466-2005）

	
	备用发电机、地下车库废气
	SO2、NOx、颗粒物、CO、HC
	机械排风系统+2.5m排烟口
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放浓度限值

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器+屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18486-2001）

表2（2.0mg/m3）

	地表水环境
	综合污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、TP、TN、总余氯、粪大肠杆菌、动植物油
	食堂废水依托现有隔油池处理后进入现有化粪池处理，其他废水进入新建化粪池（1号100m3）处理，后一同进入现有污水处理站处理，通过市政管网进入西安市第三污水处理厂
	《医疗机构水污染物排放标准》
（GB18466-2005）及《污水排入城镇下水道
水质标准》（GB/T31962-2015）B 级标准

	声环境
	设备
	连续等效A声级
	选用高效低噪声设备、安装减振底座等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	废离子交换树脂厂家回收，废包装材料暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用，未被输液瓶（袋）暂存于一般工业固体废物暂存间，设置可回收物标志，委托给具有回收处理能力的单位定期回收处置；医疗废物分类暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位处置；废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）消毒、脱水后，桶装密闭收集，交由危废资质的单位清运处理；废活性炭暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾交由环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	设置防腐、防渗措施，采取必要的检修、管理等措施

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	①为了防止环境风险事故的发生，项目应采取以下防范措施：

1）制定工作岗位操作规范，对作业人员进行岗前培训，按制定的操作规程使用仪器设备；

2）设置严禁吸烟、使用明火的警示标志，配备灭火器；

3）发生事故时，应及时切断电源，按响警铃以警示其他人员，迅速组织人员撤离，以防发生泄漏事故火灾可能引发的爆炸事故；

4）应加强管理，建议项目设置火焰探测器和火警报警系统。应制订严格的操作、管理制度，生产岗位应在明显位置悬挂岗位操作规程，工作人员应培训上岗，并且在运营过程中应注意做好防火工作。

②为防止发生危废物料，项目应采取以下防范措施：

1）对危险废物处置间的地面进行硬底化反渗处理，防止物料泄露后对外部环境造成影响；

2）①医用酒精入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。②使用医用酒精的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。③医用酒精储存时远离火种、热源，保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。



	其他环境管理要求
	（1）建立环境管理台账，并接受西安市生态环境局灞桥分局检查。台账内容包括：

A、污染物排放情况；

B、污染物治理设施的运行、操作和管理情况；

C、各污染物的监测分析方法和监测记录；

D、事故情况及有关记录；

E、其他与污染防治有关的情况和资料；

F、环保设施运行能耗情况等。

（2）把环境管理和污染治理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并要落实到位。

（3）实行环保责任制，由领导负责企业总体环境管理工作。

（4）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。

（5）对员工进行定期环保知识培训讲座，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现而建立的各项管理制度向员工进行针对性地宣讲。

（6）企业应对项目基础信息，排污信息，防止污染设施的建设和运行情况，建设项目环评情况、验收、执行国家及地方环保政策等信息进行公开公示。




六、结论
	从环境保护角度分析，西安医学院第二附属医院改扩建项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	0.152t/a
	0
	0.152t/a
	+0.152t/a

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.075/a
	0
	0.075t/a
	+0.075t/a

	
	NOx
	0
	0
	0
	0.445t/a
	0
	0.445t/a
	+0.445t/a

	
	NH3
	0.009t/a
	0
	0
	0.0029t/a
	0
	0.0119t/a
	+0.0029t/a

	
	H2S
	0.0004t/a
	0
	0
	0.00011t/a
	0
	0.0005t/a
	+0.00011t/a

	
	油烟
	0.05t/a
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.06t/a
	+0.01t/a

	废水
	废水排放量
	89068m3/a
	0
	0
	32360m3/a
	0
	121428m3/a
	+32360m3/a

	
	COD
	8.9068t/a 
	0
	0
	3.2360t/a 
	0
	12.1428t/a 
	+3.2360t/a 

	
	BOD5
	2.6720t/a 
	0
	0
	0.9708t/a
	0
	3.6428t/a 
	+0.9708t/a

	
	SS
	1.7814t/a 
	0
	0
	0.6472t/a 
	0
	2.4286t/a 
	+0.6472t/a 

	
	NH3-N
	2.2267t/a 
	0
	0
	0.8090t/a 
	0
	3.0357t/a 
	+0.8090t/a 

	
	LAS
	0.089t/a
	0
	0
	0.0324t/a 
	0
	0.1214t/a 
	+0.0324t/a 

	
	粪大肠杆菌数
	1.78×109.MPN/a
	0
	0
	6.47×108MPN 
	0
	2.43×109MPN 
	+6.47×108MPN 

	
	动植物油
	0.0891t/a 
	0
	0
	0.0324t/a 
	0
	0.1214t/a 
	+0.0324t/a 

	
	总余氯
	0.5344t/a 
	0
	0
	0.1942t/a 
	0
	0.7286t/a 
	+0.1942t/a 

	
	TP
	0.4453t/a 
	0
	0
	0.1618t/a 
	0
	0.6071t/a 
	+0.1618t/a 

	
	TN
	1.0688t/a
	0
	0
	0.3883t/a 
	0
	1.4571t/a 
	+0.3883t/a 

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	0
	0
	0
	0.21t/a
	0
	0.21t/a
	+0.21t/a

	
	废包装材料
	13t/a
	0
	0
	3.3t/a
	0
	16.3t/a
	+3.3t/a

	危险废物
	医疗废物
	284.9t/a
	0
	0
	85.9t/a
	0
	370.8t/a
	+85.9t/a

	
	废水处理产生的污泥（栅渣、化粪池及污水处理站污泥）
	10t/a
	0
	0
	3.0t/a
	0
	13t/a
	+3.0t/a

	
	废活性炭
	0.5t/a
	0
	0
	0.071t/a
	0
	0.571t/a
	+0.071t/a

	
	废UV灯管
	0.03t/a
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.04t/a
	+0.01t/a

	
	实验室废液
	81t/a
	0
	0
	27.55t/a
	0
	108.55t/a
	+27.55t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
图2-1   本项目非采暖季水平衡图（m3/d）





图2-2   本项目采暖季水平衡图（m3/d）








PAGE  

_1234567891.vsd
�

新鲜水


24.32


249.6


软化水制备


2.432


现有污水处理站


7.23


西安市第三污水处理厂


7.2


0.001


蒸汽锅炉


21.888


74.35


85.06


住院病房用水


36.15


28.92


21.6


0.288


74.35


门诊用水


医务人员用水


3.62


45


2.9


36


0.72


9.00


检验、化验


纯水制备


3.43


0.86


纳入实验废液，作为危废管理


0.25


2.25


0.02


器皿第一次清洗


0.05


118.34


空调机组用水


118.34


11833.6


冷却塔


绿化用水


4.82


4.82


食堂用水


13.9


2.68


综合楼化粪池


10.71


隔油池


0.07


10.71


现有化粪池


10.71


器皿第二、三次清洗


2.5



_1234567892.vsd
�

锅炉


废水


污水处理站


锅炉废气


陕西新天地固体废物综合处置有限公司


恶臭


西安市第三污水处理厂


污泥


门诊


检查、诊断


住院、治疗、护理、康复


复检


出院


医疗废水


出院


医疗废物


西安卫达实业发展有限公司处置


生活垃圾


环卫部门清运



_1234567893.vsd
罗茨风机


调节池


污泥池


恶臭


提升泵


住院、门诊区医院废水、实习生公寓等


化粪池


水解酸化池


食堂含油废水


接触氧化池


恶臭


脱臭装置


沉淀池


多介质过滤器


上清液


消毒


8m烟囱排空


委托处理


废活性炭


污泥委托处理


消毒池


栅渣


达标排放


消毒、脱水


次氯酸钠


噪声


格栅井


污泥


隔油池


脱出水



_1234567890.vsd
�

90.42


21.6


5.36


0.288


79.71


26.39


西安市第三污水处理厂


79.71


7.2


0.001


蒸汽锅炉


21.888


2542.84


住院病房用水


36.15


28.92


0.7


新鲜水


53.64


278.92


软化水制备


25.69


7.23


热水锅炉


门诊用水


医护人员用水


3.62


45


2.90


36


0.72


9.00


检验、化验


纯水制备


3.43


0.86


纳入实验废液，作为危废管理


0.25


2.25


118.34


空调机组用水


118.34


11833.6


冷却塔


绿化用水


4.82


4.82


食堂用水


13.9


2.68


现有污水处理站


10.71


隔油池


10.71


综合楼化粪池


现有化粪池


10.71


0.02


器皿第一次清洗


0.05


0.07


器皿第二、三次清洗


2.5



